Akce:			NOVÁ PLYNOVÁ KOTELNA MATEŘSKÁ ŠKOLKA

„ZA SOUDEM č. 344, ČESKÝ KRUMLOV

Část:	 		VYTÁPĚNÍ

Místo stavby: 	Za Soudem č. 344, 381 01 Český Krumlov

Investor:       		Město Český Krumlov,

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Stupeň projektu:  	změna stavby před dokončením

Zakázkové číslo:	05 – 18 – 003

# ÚT.1 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zpracovatel části:		KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice

Zodpovědný projektant:	Ing. Pastorek Jaroslav

Vypracoval:         		Ing. Šošolík Jaroslav

Datum:                 		duben 2018

- ÚVOD

Objekt mateřské školy v ulici Za Soudem je v současné době vytápěn pomocí elektrických akumulačních kamen s celkovým příkonem cca. 35,0 kW a teplá voda (dále TV) je připravována ve dvou elektrických stojatých bojlerech o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem po 2,2 kW.

Tento způsob vytápění je nevyhovující hlavně z hygienického a i bezpečnostního hlediska.

Z tohoto důvodu je uvažováno se záměnou vytápění na vytápění teplovodní a s tím spojené i vyřešení zdroje tepla.

V souladu s legislativou nechal vlastník mateřské školy, tj. Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1 381 18, zpracovat Energetický audit, který v roce 2008 zpracovala firmy „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

Energetický audit byl zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

- VÝCHOZÍ PODKLADY

Pro zpracování projektové dokumentace (dále PD) nového zdroje pro vytápění objektu mateřské školy se vycházelo z následujících podkladů:

- Energetického audit z roku 2008 zpracovaného firmou „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

- dostupná projektová dokumentace stavebního řešení a půdorys budovy se zakreslenými topidly.

- fyzická prohlídka objektu.

- platné normy ČSN a EN, TNI, sbírky zákonů, vyhlášky a předpisů.

- technické podklady.

Na základě „SMLOUVY (objednávky) o DÍLO dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.“ uzavřené mezi objednavatelem „Město Český Krumlov se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, zastoupené ve věcech smluvních - Ing. Petr Pešek, a ve věcech technických – Zdeněk Kmoch a zhotovitelem „KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nábřeží 526/7, 370 01 České Budějovice, je navrhovaná PD zpracovaná následovně:

- zdroj tepla pro vytápění -  plynový kotel.

- způsob vytápění – teplovodní pomocí otopných těles, tzn. záměna elektrických akumulačních těles za otopná tělesa.

- ohřev teplé vody – zachování stávajícího způsobu, tj. pomocí elektrických akumulačních zásobníků. Tato PD neřeší tedy ohřev TV a ani rozvod pitné a teplé vody.

Nemění se napájení zařízení kuchyně, která je vybavena elektrickými spotřebiči.

Objekt mateřské školky v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově navštěvuje 40 dětí a MŠ má 6 zaměstnanců.

MŠ je provozována ve všední dny, v době prázdnin a o víkendech je provoz minimální.

Jedná se přízemní nepodsklepenou budovu s půdorysnou plochou 28,0 x 11,0 metrů spolu se dvěma bočními přístavky o velikosti cca. 5,0 x 8,5 metrů. Celý objekt je zastřešen pomocí sedlových vazníků s krytinou z rovného plechu. Objekt je postaven klasickou technologií z cihelného zdiva. Otvorové výplně v budově jsou dřevěné – euro okna.

Stávající objekt Mateřské školy v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově je napojen na elektrickou rozvodnou síť, ze které je přípojka elektrické energie přivedena do vestavěného elektroměrového rozvaděče (úroveň 3 x 400 V), který je umístěn u vchodu do MŠ. Zde je v něm osazen elektroměr a hlavní vypínač. Odtud je přívod do skříňového rozvaděče, kde jsou provedeny jištěné vývody pro jednotlivé okruhy.

Objekt je vytápěn elektrickými akumulačními kamny s celkovým elektrickým příkonem cca. 35,0 kW.

Regulace teploty jednotlivých prostorů vytápěných elektrickými akumulačními kamny je řešena prostorovými čidly a v některých případech žádná. Akumulované teplo je vháněno do prostorů z elektrických akumulačních kamen ventilátorem.

Příprava TV - je připravována v elektrických zásobnících o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem 2,2 kW, (230 V). Jeden elektrický zásobník je umístěn v kuchyni a zásobuje TV odběry v ní, druhý je umístěn a slouží pro sociální zařízení.

Větrání budovy – nucené není instalováno, větrání se tak zajišťuje přirozeným způsobem a to infiltrací. V kuchyni je instalováno odsávání par.

- TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU

### V současné době objekt MŠ není zateplen, pouze do půdního prostoru je na podlahu položena (nafoukána) tepelná izolace.

### Součástí této PD není navrhováno zateplení objektu (fasády) a ani přiteplení stropu navýšením stávající vrstvy foukané izolace v půdním prostoru.

Výpočty tepelných ztrát byly provedeny v souladu s ČSN EN 12831, ČSN EN ISO 13790 a ČSN 73 0540.

KLIMATICKÉ A VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY:

Výpočet tepelné ztráty byl proveden pro následující podmínky:

Lokalita: 						Český Krumlov

Venkovní výpočtová teplota: 			te = -18 °C

Průměrná vnitřní teplota v topném období:	21 °C

Počet dní v topném období:			243 dnů

Průměrná teplota během otopného období	3,1 °C

Normální krajina, nechráněná poloha osaměle stojící budovy.

VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY:

Pro výpočet tepelných ztrát a návrh zdroje tepla a otopné soustavy byly uvažovány následující vnitřní výpočtové teploty v jednotlivých místnostech:

Místnosti s pobytem dětí: 				22 °C

Šatny a sociály pro děti:				24 °C

Šatny a sociály pro zaměstnance:		22 °C

Vstupní chodba					15 °C

Kuchyně						24 °C

Přípravny						15 °C

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU „MŠ Za Soudem č. 334, Český Krumlov“:

Celková tepelná ztráta objektu byla vypočtena na stávající úrovni, tedy bez přídavného zateplení: 							QZTR-st = 43,346 kW.

Roční potřeba tepla pouze pro vytápění: 	283,2 GJ/rok = 78,7 MWh/rok.

Teoretická potřeba zemního plynu: 		8 154 m3/rok ≡ 85 626 kWh.

- ZDROJ TEPLA – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Novým zdrojem tepla pro vytápění bude na základě výše uvedeného potřebného výkonu kotelny jeden plynový závěsný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a velkoplošným hořákem s předsměšováním o jmenovitým topným výkonem 46,0 kW při teplotním spádu 80/60°C, minimální výkon je 11,0 kW. Rozměry kotle – výška 855 mm, šířka 440 mm a hloubka 393 mm. Kotel bude osazen v 1. NP v místnosti „107 – sklad“.

Navržený kotel je v provedení „C“ podle ČSN EN 1775 (386441), ale s ohledem na instalovaný výkon kotle a je místnost navržena podle „ČSN EN 1775 (386441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“.

Na plynový spotřebič podle ČSN EN 1775 (386441) v provedení „C“ nejsou touto normou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu, neboť kotel si přisává vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž.

Kotel je výrobcem osazen modulovaným oběhovým čerpadlem a pojistným ventil s otevíracím tlakem 3,0 bary. S kotlem budou objednány od výrobce:

- sada přípojek pro otopnou a vratnou vodu pro připojení na systém G 1 ¼“.

- plynový kulový kohout přímý Rp ¾“ s teplenu pojistkou pro instalaci nad omítku.

V souladu s požadavky ČSN 06 0830 bude topný okruh jištěn tlakově a to pomocí pojistného ventilu, který je součástí vybavení kotle výrobcem – jeho otevírací tlak je nastaven na 3,0 bary.

Podle této normy musí být topný systém jištěn i expanzně – kotel je vybaven přípojkou pro expanzní nádobu, na kterou bude přes expanzní potrubí napojena membránová expanzní nádoba. Expanzně bude topný systém jištěn pomocí membránové expanzní nádoby o objemu 50 litrů, ve které bude nastaven min. provozní tlak 1,0 bar. EN bude vybavena rychloupínacím šroubením R 3/4" x 3/4" včetně zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním, expanzní potrubí z Cu 28 x 1,5 mm.

Tato expanzní nádoba, jejíž velikost je určena na základě otevíracího tlaku pojistného ventilu, statické výšky topného systému a objemu vody v topném systému, bude umístěna pod kotlem.

Přívod vzduchu do kotle pro spalování a odvod spalin z kotle bude proveden pomocí koaxiálního kouřovodu vedeného kolmo nad střechu objektu. Koaxiální kouřovod bude o průměru 80/125 mm z polypropylénu a nad střechou bude ukončen hlavicí, průchod střechou bude opatřen univerzální střešní pánví pro ploché střechy, sklon střechy je 15°.

Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody o teplotním spádu 75/60°C.

- TOPNÝ SYSTÉM

Vytápění místností objektu MŠ bude pomocí otopných těles, která budou ve valné většině využívat parapetů pod okny.

Otopná tělesa se navrhují ocelová desková s bočním připojením, v úklidové místnosti je navrženo koupelnové trubkové těleso.

Přívodní potrubí bude opatřeno radiátorovým ventilem s přednastavením (přednastavení na výkrese – montážní schéma vytápění) a to v přímém provedení (na výkrese označeno RVp) nebo rohovém (označeno RVr).

Zpětné potrubí z otopného tělesa bude opatřeno radiátorovým šroubením umožňující vypouštění a s přednastavením (přednastavení na výkrese – montážní schéma vytápění) a to v přímém provedení (na výkrese označeno RŠp) nebo rohovém (označeno RŠr).

Rozvodné potrubí od zdroje k otopným tělesům bude rozvedeno pod stropem, potrubní rozvod bude z měděného potrubí spojovaného letování, které bude opatřeno tepelnou izolací. Potrubí budou položeno na konzoly zasekané do nosné stěny – oddělit styk mezi ocelovou konzolí a měděným potrubím např. objímkou s gumovou vystýlkou nebo tepelnou izolací.

Stoupačky z horizontálního rozvodu budou ve většině případů vedeny v drážce ve stěně (stoupačky v místnostech 104,113,114,115,116,117,122,123): Tyto stoupačky budou opatřeny hadicemi (tepelnou izolací) o tloušťce 9 mm. Přípojky otopných těles z nich budou rovněž vedeny v drážce stěny a OT bude napojeno rohovými armaturami.

Ostatní stoupačky budou vedeny před stěnou a nebudou opatřeny tepelnou izolací.

- TEORETICKÁ ROČNÍ POTŘEBA TEPLA

Roční potřeba tepla pouze pro vytápění: 	283,2 GJ/rok = 78,7 MWh/rok.

Teoretická potřeba zemního plynu: 		8 154 m3/rok ≡ 85 626 kWh

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

- stavební:

- zazdění a zaomítání prostupů ve vnitřním zdivu.

- elektro:

- přívod 230V pro kotel.

- hlídání poruchových stavů v kotelně

- ZTI – součást dodávky vytápění:

- napojení kondenzačního kotle na kanalizaci (běžná splašková voda).

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.