Akce:			NOVÁ PLYNOVÁ KOTELNA MATEŘSKÁ ŠKOLKA

„ZA SOUDEM č. 344, ČESKÝ KRUMLOV

Část:	 		STL PŘÍPOJKA

Místo stavby: 	Za Soudem č. 344, 381 01 Český Krumlov

Investor:       		Město Český Krumlov,

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Stupeň projektu:  	změna stavby před dokončením

Zakázkové číslo:	05 – 18 – 003

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zpracovatel části:		KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice

Kontroloval:			Brož František

Vypracoval:         		Ing. Šošolík Jaroslav

Datum:                 		duben 2018

- ÚVOD

Objekt mateřské školy v ulici Za Soudem je v současné době vytápěn pomocí elektrických akumulačních kamen s celkovým příkonem cca. 35,0 kW a teplá voda (dále TV) je připravována ve dvou elektrických stojatých bojlerech o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem po 2,2 kW.

Tento způsob vytápění je nevyhovující hlavně z hygienického a i bezpečnostního hlediska.

Z tohoto důvodu je uvažováno se záměnou vytápění na vytápění teplovodní a s tím spojené i vyřešení zdroje tepla.

V souladu s legislativou nechal vlastník mateřské školy, tj. Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1 381 18, zpracovat Energetický audit, který v roce 2008 zpracovala firmy „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

Energetický audit byl zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby ani konkrétní výrobky jednotlivých zařízení, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD) a to především zahrnující postup prací, kotvení k nosným konstrukcím, řešení kotelny, případnou opravu rozvodů pro vybraná zařízení TZB a technologií, detailní koordinaci s ostatními a podrobnosti nutné k provedení.

PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do tétoo lhůty je povinností objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

Poznámky:

- nedílnou součástí dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové koordinace.

- GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů.

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad ø 200mm jsou součástí dodávky stavby.

- v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami.

- VÝCHOZÍ PODKLADY

Pro zpracování projektové dokumentace (dále PD) nového zdroje pro vytápění objektu mateřské školy se vycházelo z následujících podkladů:

- Energetického audit z roku 2008 zpracovaného firmou „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

- dostupná projektová dokumentace stavebního řešení a půdorys budovy se zakreslenými topidly.

- fyzická prohlídka objektu.

- platné normy ČSN a EN, TNI, sbírky zákonů, vyhlášky a předpisů.

- technické podmínky připojení správcem sítě.

Na základě „SMLOUVY (objednávky) o DÍLO dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.“ uzavřené mezi objednavatelem „Město Český Krumlov se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, zastoupené ve věcech smluvních - Ing. Petr Pešek, a ve věcech technických – Zdeněk Kmoch a zhotovitelem „KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nábřeží 526/7, 370 01 České Budějovice, je navrhovaná PD zpracovaná následovně:

- zdroj tepla pro vytápění -  plynový kotel.

- způsob vytápění – teplovodní pomocí otopných těles, tzn. záměna elektrických akumulačních těles za otopná tělesa.

- ohřev teplé vody – zachování stávajícího způsobu, tj. pomocí elektrických akumulačních zásobníků. Tato PD neřeší tedy ohřev TV a ani rozvod pitné a teplé vody.

Nemění se napájení zařízení kuchyně, která je vybavena elektrickými spotřebiči.

Objekt mateřské školky v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově navštěvuje 40 dětí a MŠ má 6 zaměstnanců.

MŠ je provozována ve všední dny, v době prázdnin a o víkendech je provoz minimální.

Jedná se přízemní nepodsklepenou budovu s půdorysnou plochou 28,0 x 11,0 metrů spolu se dvěma bočními přístavky o velikosti cca. 5,0 x 8,5 metrů. Celý objekt je zastřešen pomocí sedlových vazníků s krytinou z rovného plechu. Objekt je postaven klasickou technologií z cihelného zdiva. Otvorové výplně v budově jsou dřevěné – euro okna.

Stávající objekt Mateřské školy v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově je napojen na elektrickou rozvodnou síť, ze které je přípojka elektrické energie přivedena do vestavěného elektroměrového rozvaděče (úroveň 3 x 400 V), který je umístěn u vchodu do MŠ. Zde je v něm osazen elektroměr a hlavní vypínač. Odtud je přívod do skříňového rozvaděče, kde jsou provedeny jištěné vývody pro jednotlivé okruhy.

Objekt je vytápěn elektrickými akumulačními kamny s celkovým elektrickým příkonem cca. 35,0 kW.

Regulace teploty jednotlivých prostorů vytápěných elektrickými akumulačními kamny je řešena prostorovými čidly a v některých případech žádná. Akumulované teplo je vháněno do prostorů z elektrických akumulačních kamen ventilátorem.

Příprava TV - je připravována v elektrických zásobnících o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem 2,2 kW, (230 V). Jeden elektrický zásobník je umístěn v kuchyni a zásobuje TV odběry v ní, druhý je umístěn a slouží pro sociální zařízení.

Větrání budovy – nucené není instalováno, větrání se tak zajišťuje přirozeným způsobem a to infiltrací. V kuchyni je instalováno odsávání par.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Projektová dokumentace STL přípojku plynovodu pro účely vytápění Mateřské školky Za soudem č. 333 v Českém Krumlově.

Připojení média: mediem pro záměnu zdroje vytápění ve stávajícím objektu MŠ je zemní plyn

a) druh, tlak media, bilance spotřeby

- druh, tlak media

Objekt bude napojen na STL plynovod vedený v ulici Za Soudem. Nová STL plynovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 odbočkou ze stávajícího STL plynovodu z PE D90. Plynovodní STL přípojka bude ukončena ve skříni u fasády objektu „Hlavním uzávěrem objektu (HUP)“.

- bilance spotřeby zemního plynu

max. hodinová spotřeba plynu: 			5,38 m3/hod

min. hodinová spotřeba plynu:			1,18 m3/hod

roční spotřeba plynu:				8.154 m3/rok ≡ 85 626 kWh

- posouzení kapacity (dimenze) rozvodů:

STL přípojka je napojena veřejný rozvod plynovodu. Kapacitu garantuje správce sítě ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě pro požadovaný odběr.

b) připojení na plynovodní síť

Požadavky správce sítě:

V době zpracování projektu nebyly požadavky správce sítě k dispozici.

Projekt předpokládá pro požadovaný odběr:

- přípojku PE100 D32 v délce 8 m provede investor, typ připojení STL.

- umístění HUP u fasády budovy ve skříni

- plynoměr - viz bod c)

Nápojný bod: určen správcem sítě - vedení plynovodu STL PE100 D90.

Předávací místo: ukončení přípojky v místě HUP umístěné ve skříni u fasády budovy – veřejný pozemek volně přístupný.

Provedení STL přípojky bude realizováno bez odstávky dodávky plynovodu v distribuční

soustavě.

c) měření

- místo: betonová skříň s HUP u fasády objektu

- plynoměr: membránový BK G4, na nízkotlaku 2,1 kPa, způsob měření C.

d) termín výstavby

Předpokládaný termín realizace – 2018 před topnou sezónou.

e) popis technického řešení

- popis vedení:

Přípojka STL je navržena z PE100 D32 SDR 11 v délce ~7,0m. Na stávající STL plynovod PE100 D32 SDR 11 bude napojena navrtávacím přípojkovým T-kusem 90-32. STL přípojka plynu bude zhotovena z trub z lineárního polyetylénu D32 s ochranným pláštěm včetně svislé části. Vodorovná část bude se svislou spojena kolenem 90° (elektrotvarovka). STL přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem – kulový kohout DN 25 ve skříni HUP.

- signální vodič:

Na potrubí bude připevněn signální vodič (CYKY 2,5mm) samolepící páskou z umělé hmoty. Signalizační vodič je vodivě propojen se stávajícím vodičem plynovodu a ukončen v plynoměrném pilíři HUP, kde je konec izolován.

f) zemní práce

- příprava stavby

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen vytyčit stávající podzemní sítě za účasti jejich správců. Přesnou polohu sítí ověřit ručně kopanými sondami.

- zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050 a podle vyhl. č. 324/1996Sb. Rýha pro uložení plynovodu bude hloubena strojně a v místech křížení s ostatními podzemními vedeními ručně.

Vedení plynovodu je umístěno a bude provedeno v rámci stavby v neupraveném pozemku.

Výkop v zatravněné ploše bude prováděn v předpokládané třídě rozpojitelnosti T3-50%, T4-50%. Po uložení vedení včetně obsypů bude část výkopku použita zpět a část předána pověřené osobě k likvidaci v souladu s předpisy. Posledních 10-20cm bude provedeno z ornice včetně sadových úprav (zasetí travním semenem s provedením nutných zahradnických prací).

- uložení vedení:

STL přípojka plynu bude položena s minimálním krytím 1000mm ve vozovce, 800mm v chodníku (dle ČSN 736005) a 800mm v zatravněné ploše. STL přípojka bude položena se spádem do STL plynovodu. Ve výšce 30cm nad potrubím bude v rýze uložena výstražná folie z PVC šířky 33cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože 10cm a nad potrubím 20cm - viz vzorový řez rýhou.

- podmínky pro provádění:

Před zásypem musí být provedeno geodetické zaměřené všech lomů trasy dle ČSN EN 12007.

g) montážní práce

Před zahájením montážních prací bude provedena kontrola trubek, zejména jejich značení rozměrů a čistoty. Montážní práce lze provádět pouze tehdy, jestliže teplota neklesá pod 5°C. Trubky budou svařovány nad výkopem. Před svařováním musí být odstraněna oxidační vrstva. Konce potrubí před spuštěním do výkopu budou zaslepeny nasunutými víčky.

Při spuštění sekce do výkopu nebo při jiné manipulaci nesmí dojít k ohybu potrubí o poloměru menším, než povolují technická pravidla. Svářečské práce na plynovodu z PE mohou provádět pouze svářeči, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti s označením kvalifikačního stupně svářečů plastu v plynárenství C-U/P. O každém provedeném svaru na plynovodu musí být vedena evidence.

h) zkoušení plynovodu a značení, převzetí

- zkoušení plynovodu

Tlaková zkouška bude provedena vzduchem nebo interním plynem při přetlaku v rozsahu dle ČSN EN 12007 (1-4), EN 12327, TPG 70201 plast. Volné konce plastového potrubí budou uzavřeny tvarovkou.

Tlaková zkouška bude zahájena nejdříve po uplynutí doby, která je odvislá od doby posledního svařování v závislosti na tloušťce stěny potrubí dle 6.1.9 – TPG 702 01. Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až po dosažení zkušebního přetlaku. Potrubí vedené v zemi a kromě armatur a rozebíratelných spojů zasypané. Tlaková zkouška bude zahájena až po ustálení přetlaku v potrubí pomocí diferenčního manometru. Před provedením tlakové zkoušky se provede vyčištění potrubí polyuretanovým válcem. O provedeném vyčištění bude sepsán zápis do stavebního deníku. Při čištění potrubí a hlavní tlakové zkoušce musí být přítomen zástupce provozovatele. Tlaková zkouška bude za použití diferenčního manometru. Zkušební tlak min. 0,60 MPa. Pokud nebyla zkouška úspěšná, je nutné ji po odstranění závad opakovat.

- značení plynovodu:

Značení plynovodu a přípojek bude provedeno dle ON 386407.

- převzetí plynovodu

Před protokolárním převzetím STL přeložky přípojky budou provedeny předepsané tlakové zkoušky a výchozí revize. STL přípojka bude předána provozovateli až po odstranění závad, uvedených ve výchozí revizní zprávě. O převzetí bude proveden zápis, jehož nedílnou součástí jsou doklady - dokumentace skutečného provedení, seznam nedodělků, revize, geodetické zaměření trasy.

Práce a zkoušky na plynovodu a přípojkách budou prováděny dle platných předpisů -  TPG 70201, TPG 70203, TPG 90501, TPG 92704, TPG 92101, ČSN EN, TPG, TD (a jejich případných změn) platných v době stavby.

i) bezpečnost práce

Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat všechny normy a předpisy platné pro výstavbu plynovodu a prací s jejich výstavbou souvisejících, zvláště pak ČSN EN 12007, 736005, TPG 702 01, zák. 458/2000Sb. zák. 670/2004Sb., TPG 905 01.