## List2
Název akce: Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV
Vyšný č.p. 36, k.ú. a obec Český Krumlov
Místo stavby: Vyšný č.p. 39
Kraj: Jihočeský
Investor: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti, 381 01 Český Krumlov
Hlavní projektant: Marie Vaněčková
Stupeň projektu: Dokumentace pro výběr zhotovitele
Obsah dokumentace: D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA
Seznam strojů a zařízení
D.1.4-03a
Vypracoval: Petr Sýkora
Zodp. projektant: Ing. Václav Sýkora, Litvínovice 224, 370 01 Č. Budějovice
Číslo zakázky: 17-2019
Datum: duben 2019
č. pozice | název, popis položky | množství | jednotková cena | cena celkem
Zařízení č.1 - Provozní větrání technické místnosti
1.01 | Sací kus SP-AR Ø100, s mřížkou a šikmým koncem | 1 ks
1.02 | Tlumič hluku např. MAA 100-600 | 1 ks
1.03 | Ventilátor např. TD 160/100 N | 1 ks
V=50 m³/h; 58 Pa; Piv=29 W; 0,17 A; 230 V
| vč. spon VBM | 2 ks
1.04 | Ruční regulační klapka Ø100, s aretací polohy | 1 ks
1.05 | Elektrický ohřívač např. MBE-100/0,4 | 1 ks
Pi=400 W; 1,7 A; 230 V
1.06 | VZT potrubí SPIRO-SAFE vč. Tvarovek
| Ø100 | 4,5 m
1.07 | Mřížka plochá Ø100, oka min. 10x10 mm | 1 ks
| Tepelná izolace samolepící tl. 10 mm | 1,5 m²
Zařízení č.2 - Havarijní větrání technické místnosti
2.01 | Sací kus SP-AR Ø200, s mřížkou a šikmým koncem | 2 ks
2.02 | Zpětná klapka RSK Ø200 | 1 ks
2.03 | Tlumič hluku např. MAA 200-600 | 1 ks
2.04 | Ventilátor např. TD 800/200 Ex | 1 ks
Vmax.=400 m³/h; 170 Pa; Piv=130 W; 0,54 A; 230 V
| vč. pružných manžet KAA Ex | 2 ks
2.05 | Ruční regulační klapka Ø200, s aretací polohy | 1 ks
2.06 | VZT potrubí SPIRO-SAFE, vč. Tvarovek
| Ø200 | 4,5 m
2.07 | Mřížka plochá Ø200, oka min. 10x10 mm | 1 ks
| Spojovací a těsnící materiál | 20 kg
| Závěsy | 40 kg
Montáž
Doprava
| Seřízení a zaškolení obsluhy | 2 hod.
| Autorský dozor | 4 hod.
| Dokumentace skutečného provedení | 7 hod.