## Rekapitulace
Název stavby / díla:
Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí PS 01 - Technická elektroinstalace
Objednatel: |  | Jiří Sváček - Videall Projekt
Zhotovitel: |  | ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Vypracoval: |  | M. Klimt
Dne: |  | 2018-05-15
Výkaz výměr - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  |  | 0
Popis |  |  | cena Kč/pol.
Položka | Dodávky |  | 0
1 | Dodávka rozvaděče RM-ČSK |  | 0
2 | Dodávka polní instrumentace MaR |  | 0
3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
Položka | Elektromontáže a služby |  | 0
4 | Elektromontáže |  | 0
5 | Služby |  | 0
POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE - Zhotovitel stavby provede veškeré výkopové práce spojené s pokládkou zemních kabelů, provede pískové lože 10 cm pod a nad kabely, obsypy kabelů, záhozy a úpravy terénu, vytýčení inženýrských sítí a geodetické zaměření skutečného stavu - součástí dodávky elektro je založení zemnících pásků, kabelů a výstražných fólií do stavbou připravených výkopů a dohled na obsypy kabelů, - zhotovitel stavby založí a postaví zděný pilíř do vzdálenosti cca 3 m od čerpací stanice pro elektroměrový rozvaděč a rozvaděč RM-ČSK, včetně založení kabelových chrániček a zemnící sítě dle požadavků dodavatele elektroinstalace, - provozovatel zajistí SIM kartu do telemetrické stanice.

## Dodávky
Dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1 | Dodávka rozvaděče RM-ČSK | [5 empty] | 0
1.1 | Plastová rozvaděčová skříň, venkovní provedení z ÚV odolného plastu, vxšvh 1056x852x350 mm, IP 65, venkovní a vnitřní dveře, zámek FAB, určeno k zazdění do pilíře |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA včetně svodiče 4-pólového B+C Imax 60 kA, IL 125 A, přepínače "SÍŤ - 0 - DIESEL" In 3x40 A AC3, zástrčka pro připojení zál. zdroje, osvětlení a temperace rozvaděče hlídání napětí včetně signalizace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Spínaný 3f motorový vývod do 1,5 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, průsaku do motorového prostoru, místní a dálková signalizace chodu, poruchy a automatu, ovládání z vnitřních dveří rozvaděče |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.4 | Jištěný ovládací vývod místní a dálkové signalizace minimální a maximální hladiny čerpané jímky včetně blokace ochrany minimální hladinou a časového dočerpání dna SELF-CLEAN |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Sestava vazebních oddělovacích relé pro oddělení signálů do telemetrické stanice |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Jištěný napájecí obvod včetně zdrojů pro telemetrickou stanici a programovatelné relé |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Jištěné zásuvkové obvody 400/230 V, 13 A přes chránič s reziduálním proudem 30 mA |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele ve vestavném provedení, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Obvod elektronického zabezpečení objektu včetně digitální kódové klávesnice a magnetického kontaktu dveří rozvaděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Kompaktní programovatelné relé, napájení 24 V DC, analogový vstup 0-10V, 4x výstupní samostatně programovatelný reléový výstup 12-240 V AC |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Analogový proudový obvod 4÷20 mA včetně převodníku na signál 0÷10 V s galvanickým oddělením pro vyhodnocení signálu z tlakové sondy telemetrickou stanicí a programovatelným relé |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dodávka polní instrumentace MaR | [5 empty] | 0
2.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 15 m kabelu držáku na uchycení |  |  | ks | 2 |  | 0
2.2 | Podpěra vedení na ploché střechy - betonová |  |  | ks | 2 |  | 0
2.3 | Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s keramickou oddělovací membránou, rozsah 0÷6 m, přesnost 0,35 %, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 15 m |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4 | Ochranný válec pro hydrostatickou ponornou tlakovou sondu zhotovený z 50 cm dlouhé odpadní roury KG DN315 na třech nerez podpěrách délky 10 cm, včetně závěsného nerezového lana o průměru 3,5 mm a délce 6 m |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
3.1 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 16 |  | 0
3.2 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Elektroměrový rozvaděč do 40 A, 320x600x220 mm, plastové provedení, vystrojení pro elektroměr |  |  | ks | 1 |  | 0
3.4 | Jistič - In 16 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
3.6 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 5 |  | 0
3.7 | Lisovací kabelová spojka pro Al lana a vodiče, průřez vodiče 16 mm3 |  |  | ks | 4 |  | 0
3.8 | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro kabel s plastovou izolací do 1 kV bez spojovačů, pro kabely 4x6 - 4x25 mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího lanka |  |  | m | 15 |  | 0
3.11 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m |  |  | m | 25 |  | 0
3.12 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
3.13 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
3.14 | Přípojková skříň prázdná, 295 x 255 x 115 mm |  |  | ks | 1 |  | 0

## Elektromontáže a služby
Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
4 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
4.1 | elektromontáže |  | kpl | 1 |  | 0
4.2 | demontáže |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Služby |  |  |  |  | 0
5.1 | vyhotovení výrobní dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | aplikační SW telemetrické stanice |  | kpl | 1 |  | 0
5.3 | aplikační SW inteligentního relé |  | kpl | 1 |  | 0
5.4 | úpravy SW na dispečinku provozovatele |  | kpl | 1 |  | 0
5.5 | funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 |  | 0
5.6 | nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
5.7 | zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 |  | 0
5.8 | výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
5.9 | koordinace s ostatními dodavateli |  | kpl | 1 |  | 0
5.10 | dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
5.11 | vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0
5.12 | odvoz a likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  | 0