## OUT-001
PŘEHLED NÁKLADŮ ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÍHO OBJEKTU | [12 empty] | D.1.1.6
| Název akce: |  | DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY | [5 empty] | Stavební objekt: |  | SOLÁRNÍ KOLEKTORY
v objektu BAZÉNU – Fialková 225, Český Krumlov
| Stavebník: |  | Město Český Krumlov
| Hlavní projektant: |  | MaRS s.r.o. - Karel Kotyza
| Číslo zakázky: |  | 18038
| Datum: |  | 6. prosince 2019 | [5 empty] | Ceny jsou bez DPH!!!
Rozpočtové náklady v Kč
A | Rozpočtové náklady stavebního objektu hl. III | [5 empty] | C | VRN - vedlejší rozpočtové náklady hl. VI
1 | Dodávka | [5 empty] | 1 | Zařízení staveniště [%] |  | 2.75 |  | 0
2 | Montáž | [5 empty] | 2 | Autorský dozor [%] |  | 1.332 |  | 0
3 | HSV |  |  |  | 0 |  | 3
4 | PSV | [5 empty] | 4
5 | ZRN celkem |  |  |  | 0 |  | 5
6 | Náklady HZS | [5 empty] | 6
7 | Součet řádky 5 + 6 |  |  |  | 0 |  | 7
8 | Náklady PS | [5 empty] | 8 | VRN celkem |  |  |  | 0
Rozpočet vypracoval: |  |  | Karel Kotyza
POPIS PRACÍ A DODÁVEK
|  |  |  | Název akce: | DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY
v objektu BAZÉNU – Fialková 225, Český Krumlov
|  |  |  | Číslo zakázky: | 18038
|  |  |  | Datum: | 6. prosince 2019
REKAPITULACE
|  | 1 | 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0
|  | 2 | HZS | HZS - PRÁCE NEZMĚŘITELNÉ |  |  |  |  | 0
|  | 3 | 800-713 | TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  |  | 0
|  | 4 | PK | PODPŮRNÉ KONSTRUKCE A MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
|  | 5 | SPC | SPECIFIKACE |  |  |  |  | 0
|  | 6 | HROM-OP | HROMOSVOD - DOPLNĚNÍ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  | 0
|  | 7 | HROM-Cu | HROMOSVOD - Cu |  |  |  |  | 0
|  | 8 | HROM-REV | HROMOSVOD - REVIZE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0

## OUT-002
| Číslo |  |  |  | Ceníková | Celkové náklady |  | Hmotnost
Číslo | položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | v Kč |  | v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | Dodávka | Montáž | Jednot. | Celkem
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
Ceny jsou bez DPH.
Pokud je uveden konkrétní výrobce a typ výrobku, jedná se o výrobek nejlépe charakterizující požadovaný produkt a lze ho nahradit obdobným se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.
| 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
A 01 - KOTELNY
1 | 73129-3012 | Montáž deskového selektivního kapalinového solárního kolektoru (a.p. od 2,0 do 2,3 m2) | sb | 36 |  |  |  | 0.00287 | 0.10332
2 | Těžká technika doprava | Příplatek za místní ztíženou dopravu strojního vybavení (nepřístupné místo, těžká technika = pronájem jeřábu pro přesun materiálu na střechu objektu a asistence při umístění ocelových nosníků na určená místa, příprava a úprava trasy pro dopravu) | sb | 1 |  |  |  |  | 0
3 | 73134-1140 | Hadice pryžové napouštěcí průměr 20/28 | m | 6 |  |  |  | 0.00053 | 0.00318
4 | 73134-1150 | Hadice pryžové napouštěcí průměr 25/34 | m | 5 |  |  |  | 0.00073 | 0.00365
5 | 99873-1102 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce přes 6 do 12m | t | 0.11015 |  |  |  |  | 0
6 | 99873-1181 | Příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace | t | 0.11015 |  |  |  |  | 0
A 02 - STROJOVNY
7 | 73219-9100 | Montáž orientačních štítků | sb | 16 |  |  |  | 0.00113 | 0.01808
8 | 73233-1726 | Nádoby expanzní tlakové s membránou PN10 se závitovým připojením - objem 600 l | sb | 1 |  |  |  | 0.09041 | 0.09041
9 | 73233-1778 | Bezpečnostní uzávěr pro připojení expanzní nádoby s vývodem pro měření tlaku - DN 25 | ks | 1 |  |  |  | 0.00077 | 0.00077
10 | 73242-9215 | Montáž čerpadel mokroběžných závitových DN 32 | sb | 1 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012
11 | 73252-4971 | Nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu soustavy TČ | sb | 1 |  |  |  | 0.00141 | 0.00141
12 | 99873-2102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.11187 |  |  |  |  | 0
13 | 99873-2181 | Příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace | t | 0.11187 |  |  |  |  | 0
A 03 - POTRUBÍ
14 | 73322-3203 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 18/1,0 mm | m | 3.2 |  |  |  | 0.00092 | 0.00294
15 | 73322-3204 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 22/1,0 mm | m | 65 |  |  |  | 0.00094 | 0.0611
16 | 73322-3205 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 28/1,5 mm | m | 18 |  |  |  | 0.0015 | 0.027
17 | 73322-3206 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 35/1,5 mm | m | 52 |  |  |  | 0.00183 | 0.09516
18 | 73322-3207 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 42/1,5 mm | m | 32 |  |  |  | 0.00219 | 0.07008
19 | 73322-3208 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 54/2,0 mm | m | 96 |  |  |  | 0.00361 | 0.34656
20 | 73322-4207 | Příplatek za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z měděných trubek ø 42/1,5 mm | m | 18 |  |  |  | 0.0001 | 0.0018
21 | 73322-4208 | Příplatek za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z měděných trubek ø 54/2,0 mm | m | 38 |  |  |  | 0.00024 | 0.00912
22 | 73322-4223 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 18/1,0 mm | ks | 12 |  |  |  | 1e-05 | 0.00012
23 | 73322-4226 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 35/1,5 mm | ks | 2 |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
24 | 73322-4227 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 42/1,5 mm | ks | 2 |  |  |  | 0.0001 | 0.0002
25 | 73322-4228 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 54/2,0 mm | ks | 2 |  |  |  | 0.00024 | 0.00048
26 | 73329-1101 | Zkoušky těsnosti potrubí z měděných trubek ø do 35/1,5 mm | m | 86.2 |  |  |  | 0 | 0
27 | 73329-1102 | Zkoušky těsnosti potrubí z měděných trubek ø přes 35/1,5 do 64/2,0 mm | m | 180 |  |  |  | 0 | 0
28 | 73339-0304 | Napuštění solárního systému nemrznoucí směsí (dodávka směsi včetně práce) | l | 520 |  |  |  | 0.00158 | 0.8216
29 | 99873-3102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.4363 |  |  |  |  | 0
30 | 99873-3181 | Příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace | t | 1.4363 |  |  |  |  | 0
A 04 - ARMATURY
31 | 73420-9103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2" (DN 15) | ks | 17 |  |  |  | 3e-05 | 0.00051
32 | 73420-9105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1" (DN 25) | ks | 1 |  |  |  | 3e-05 | 3e-05
33 | 73420-9115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1" (DN 25) | ks | 1 |  |  |  | 0.00015 | 0.00015
34 | 73420-9116 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 1/4" (DN 32) | ks | 2 |  |  |  | 0.00022 | 0.00044
35 | 73420-9117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 1/2" (DN 40) | ks | 2 |  |  |  | 0.00025 | 0.0005
36 | 73420-9118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2" (DN 50) | ks | 6 |  |  |  | 0.00035 | 0.0021
37 | 73420-9125 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1" (DN 25) | ks | 1 |  |  |  | 0.00023 | 0.00023
38 | 73420-9127 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4" (DN 40) | ks | 1 |  |  |  | 0.00038 | 0.00038
39 | 73441-9111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem | ks | 2 |  |  |  | 0.00027 | 0.00054
40 | spc - thermis | Teploměr topenářský ETR 63/50 včetně jímky 1/2", rozsah 0-160°C | ks | 2 |  |  |  | 0.00042 | 0.00084
41 | 73442-9111 | Montáž tlakoměrů ukazovacích | ks | 1 |  |  |  | 0.00264 | 0.00264
42 | spc - thermis | Tlakoměr ukazovací typ 312, průměr 100 mm, spodní připojení M20x1,5, rozsah 0 - 600 kPa | ks | 1 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006
43 | spc - thermis | Kohout tlakoměrový dvojcestný (DIN 16 262), připojení M20x1,5 | ks | 1 |  |  |  | 0.0004 | 0.0004
44 | 73449-4111 | Navárky s metrickým závitem M12x1,5 délky do 220 mm | ks | 1 |  |  |  | 0.00035 | 0.00035
45 | 99873-4102 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.00971 |  |  |  |  | 0
46 | 99873-4181 | Příplatek za přesun bez použití mechanizace | t | 0.00971 |  |  |  |  | 0
B 02 - DEMONTÁŽ STROJOVEN
47 | 73242-0812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 32 a 40 | ks | 1 |  |  |  | 0.021 | 0.021
48 | 73249-3850 | Demontáž ostatního drobného vybavení kotelny (odhad) | sb | 1 |  |  |  | 0.15 | 0.15
49 | 73339-3304 | Vypuštění nemrznoucí směsi ze solárního systému (včetně likvidace staré kapaliny) | l | 210 |  |  |  | 0.00158 | 0.3318
50 | 73289-0802 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen výšky přes 6 do 12 m | t | 0.5028 |  |  |  |  | 0
51 | 73289-0809 | Příplatek za ztížené přemístění demontovaného zařízení z kotelny na dopravní prostředky | t | 0.5028 |  |  |  |  | 0
B 03 - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
52 | 73319-0801 | Odřezání objímek do DN 50 | ks | 48 |  |  |  | 0.00072 | 0.03456
53 | 73319-1816 | Odřezání třmenových držáků do průměru 44,5 | ks | 20 |  |  |  | 0.00014 | 0.0028
54 | 73319-1823 | Odřezání třmenových držáků od průměru 44,5 do 76 | ks | 15 |  |  |  | 0.00031 | 0.00465
55 | 73329-0801 | Demontáž potrubí z měděných trubek Ć do 35/1,5 mm | m | 28 |  |  |  | 0.00106 | 0.02968
56 | 73329-0802 | Demontáž potrubí z měděných trubek Ć přes 35/1,5 do 64/2,0 mm | m | 105 |  |  |  | 0.00293 | 0.30765
57 | 73389-0803 | Přemístění vybouraných hmot z objektu přes 6 do 24 m | t | 0.37934 |  |  |  |  | 0
58 | 73389-0809 | Příplatek za ztížené přemístění demontovaného zařízení z kotelny na dopravní prostředky | t | 0.37934 |  |  |  |  | 0
B 04 - DEMONTÁŽ ARMATUR
59 | 73420-0812 | Demontáž armatur s jedním závitem přes DN 15 do DN 25 | ks | 6 |  |  |  | 0.0011 | 0.0066
60 | 73420-0822 | Demontáž armatur se dvěma závity přes DN 15 do DN 25 | ks | 4 |  |  |  | 0.0011 | 0.0044
61 | 73420-0823 | Demontáž armatur se dvěma závity přes DN 25 do DN 40 | ks | 8 |  |  |  | 0.0022 | 0.0176
62 | 73420-0832 | Demontáž armatur se třemi závity přes DN 15 do DN 25 | ks | 1 |  |  |  | 0.00151 | 0.00151
63 | 73420-0833 | Demontáž armatur se třemi závity přes DN 25 do DN 40 | ks | 1 |  |  |  | 0.00398 | 0.00398
64 | 73441-0811 | Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem - přímých a rohových | ks | 2 |  |  |  | 0.0004 | 0.0008
65 | 73489-0803 | Přemístění vybouraných hmot z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.03489 |  |  |  |  | 0
66 | 73489-0809 | Příplatek za ztížené přemístění demontovaného zařízení z kotelny na dopravní prostředky | t | 0.03489 |  |  |  |  | 0
C 03 - OPRAVY A ÚDRŽBA POTRUBÍ
67 | 73329-1906 | Opravy potrubí z měděných trubek - propojení potrubí Ć 35/1,5 mm | ks | 2 |  |  |  | 2e-05 | 4e-05
68 | 73329-1907 | Opravy potrubí z měděných trubek - propojení potrubí Ć 42/1,5 mm | ks | 2 |  |  |  | 2e-05 | 4e-05
C 05 - OPRAVY A ÚDRŽBA OTOPNÝCH TĚLES
69 |  | Přidružené výkony ... 1.4 % z ceny | Kč | 0 | 0.014 | 0
70 |  | Drobné zednické výpomoci ... 2,6 % z ceny | Kč | 0 | 0.026 | 0
71 |  | Doprava materiálu na místo stavby a vnitrostaveništní doprava .. 7 % z ceny | Kč | 0 | 0.07 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 2.5851
| HZS | HZS - PRÁCE NEZMĚŘITELNÉ
72 | R 103 | Doregulování otopného systému | hod | 12
73 | R 104 | Propláchnutí zařízení | hod | 6
74 | IMI | Hydronické vyregulování systému pomocí přístroje TA-Scope (cena za jeden ventil) | ks | 3
75 | MaR | Revize a zprovoznění elektroinstalace okruhu regulace | hod | 8
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| 800-713 | TEPELNÉ IZOLACE
76 | 71346-3211 | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry, 1 vrstva, povrch AL tloušťky do 50 mm | m | 280 |  |  |  | 0.0002 | 0.056
77 | 71346-3215 | Montáž tepelné izolace ohybů potrubními pouzdry, 1 vrstva, povrch AL tloušťky do 50 mm | m | 35 |  |  |  | 0.0003 | 0.0105
78 | 71347-1213 | Montáž tepelné izolace armatur a zařízení továrními snímatelnými tvarovkami a pouzdry | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
79 | IZ 5214 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm, pro potrubí ø 28 mm | m | 3 |  |  |  |  | 0
80 | IZ 5216 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm, pro potrubí ø 42 mm | m | 31 |  |  |  |  | 0
81 | IZ 5318 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 40mm, pro potrubí ø 54 mm | m | 102 |  |  |  |  | 0
82 | IZ 5991 | Samolepící Al páska na minerální tepelnou izolaci Paroc (50mm x 50 m) | ks | 4 |  |  |  |  | 0
83 | IZ 6001 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 13mm, pro potrubí ø 18 mm | m | 3.8 |  |  |  |  | 0
84 | IZ 6021 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 19mm, pro potrubí ø 22 mm | m | 69 |  |  |  |  | 0
85 | IZ 6022 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 19mm, pro potrubí ø 28 mm | m | 16.5 |  |  |  |  | 0
86 | IZ 6041 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 25mm, pro potrubí ø 35 mm | m | 58 |  |  |  |  | 0
87 | IZ 6042 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 25mm, pro potrubí ø 42 mm | m | 4 |  |  |  |  | 0
88 | IZ 6044 | Tepelná izolace EPDM s UV filtrem (λ0° = 0,036) - tloušťka 25mm, pro potrubí ø 54 mm | m | 8 |  |  |  |  | 0
89 | IZ 6112 | Lepidlo (660 g) pro tepelnou izolaci vnějších rozvodů z EDPM | ks | 2 |  |  |  |  | 0
90 | IZ 6115 | Lepící páska pro tepelnou izolaci vnějších rozvodů z EDPM - 3 x 50 mm x 50 m | ks | 4 |  |  |  |  | 0
91 | IZ 9001 | Pomocné práce a drobný spotřební materiál - 3% z ceny materiálu | % | 0 | 0.03 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0.0665
| PK | PODPŮRNÉ KONSTRUKCE A MONTÁŽNÍ PRÁCE
92 | pk_0100-01 | Pružná pryžová podložka 500 x 500 mm, tloušťky 5,0 mm (pro podložení betonových dlaždic) | ks | 54 |  |  |  | 0.00247 | 0.13338
93 | pk_0100-02 | Pružná pryžová podložka 200 x 400 mm, tloušťky 5,0 mm (pro podložení ocelových nosníků) | ks | 30 |  |  |  | 0.00085 | 0.0255
94 | pk_0100-03 | Betonové dlaždice 400 x 400 x 50 mm (včetně upevňovacích ocelových trnů) | ks | 54 |  |  |  | 0.02045 | 1.1043
95 | pk_0100-04 | Ocelový nosník HE-A 140 (dodávka včetně pozinkování) | m | 12.1 |  |  |  | 0.28545 | 3.4539
96 | pk_0100-05 | Řezání stávajících ocelových nosníků HE-A 140 na potřebnou délku | ks | 9 |  |  |  | 0.00542 | 0.04878
97 | pk_0100-06 | Spojování ocelových nosníků HE-A 140 na potřebnou délku šroubováním přes příložné desky (pro jeden spoj jsou nutné dvě příložné ocelové pozinkované desky 800 x 100 x 4,0 mm a šest sad šroubů ø 10 mm; dl. 50 mm včetně matice a 2 ks podložek) | sb | 6 |  |  |  | 0.01077 | 0.06462
98 | pk_0100-07 | Montáž kovových rámových nosných konstrukcí pro osazení solárních kolektorů | sb | 6 |  |  |  | 0.20496 | 1.2298
99 | pk_0100-08 | Betonový zátěžový prvek - obrubník z prostého betonu 500 x 150 x 50 mm | ks | 144 |  |  |  | 0.01233 | 1.7755
100 | pk_0100-09 | Uchycení betonových zátěžových prvků k HE-A plastovými páskami | ks | 144 |  |  |  | 0.00041 | 0.05904
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 7.8948
| SPC | SPECIFIKACE
101 | Arnema | Kulové vypouštěcí kohouty GIACOMINI s vývodem na hadici a zátkou - typ R608 PN 10 DN 15 | ks | 5
102 | Arnema | Kulové kohouty GIACOMINI plnoprůtokové, chrom, 185 °C - typ R250D PN 35 DN 40 | ks | 2
103 | Arnema | Kulové kohouty GIACOMINI plnoprůtokové, chrom, 185 °C - typ R250D PN 35 DN 50 | ks | 4
104 | Arnema | Zpětný ventil GIACOMINI celomosazný, 110 °C; o.p. 2,0 kPa - typ R60 DN 50 | ks | 1
105 | Arnema | Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy GIACOMINI R99S | ks | 12
106 | IMI | Vyvažovací ventil TAH - typ STAD-C DN 32 | ks | 2
107 | IMI | Vyvažovací ventil TAH - typ STAD-C DN 50 | ks | 1
108 | IMI | Tepelná izolace pro ventily TAH - typ STS, STAD a STADA DN 32 (objednací číslo 52189-632) | ks | 2
109 | IMI | Tepelná izolace pro ventily TAH - typ STS, STAD a STADA DN 50 (objednací číslo 52189-650) | ks | 1
110 | Meibes | Pojistný ventil DUCO 1" x 5/4" KD (otevírací přetlak 100 až 550 kPa podle objednávky) | ks | 1
111 | Grundfos | Teplovodní oběhové čerpadlo závitové typ MAGNA3 32-80 | ks | 1
112 | Grundfos | Šroubení k čerpadlu 5/4" x 2" mosazné | ks | 2
113 | IBC | IBC kontejner na 600 l z HDPE na plastové paletě s venkovním výztužným kovovým rámem | ks | 1
114 | Odhad | Ocelové konstrukce - konzoly, závěsy a podpěry - profilovaný materiál | kg | 75
115 | Odhad | Ocelové konstrukce - konzoly, závěsy a podpěry - tyče průměr 6 až 8 mm | kg | 84
116 |  | Doprava materiálu 7% z ceny | Kč | 0 | 0.07 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| HROM-OP | HROMOSVOD - DOPLNĚNÍ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
117 | EI_op001 | Vodič CYA25 uložený pevně | m | 50
118 | EI_op002 | Ukončení vodičů do 25 mm2 na svorkovnici | ks | 1
119 | EI_op003 | Svorka katalogové číslo 540 910 | ks | 2
120 | EI_op004 | Demontáž krycího plechu rozvaděče | ks | 1
121 | EI_op005 | Zpětná montáž krycího plechu rozvaděče | ks | 1
122 | EI_op006 | Materiál podružný 3% (z ceny dodávky materiálu) | % | 0.03 | 0 |  | 0
123 | EI_op007 | PPP 6% (z položek celkem) | % | 0.06 | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| HROM-Cu | HROMOSVOD - Cu
124 | EI_cu001 | Drát Cu ø 8 mm | m | 126
125 | EI_cu002 | Drát Nerez ø 8 mm | m | 40
126 | EI_cu003 | Podpěra vedení PV32-Cu | ks | 154
127 | EI_cu004 | Svorka spojovací SS-Cu | ks | 58
128 | EI_cu005 | Svorka nerez k jímací tyči (katalogové číslo 380 029) | ks | 7
129 | EI_cu006 | Svorka nerez drát - drát (katalogové číslo 380 059) | ks | 7
130 | EI_cu007 | Svorka SP1 - nerez | ks | 13
131 | EI_cu008 | Trubkový jímač AlMgSi se zúžením R16/10 mm - 2,00 m (katalogové číslo 103 420) | ks | 4
132 | EI_cu009 | Trubkový jímač AlMgSi se zúžením R16/10 mm - 3,00 m (katalogové číslo 103 420) | ks | 3
133 | EI_cu010 | Podstavec betonový PB 19 - Tremis | ks | 7
134 | EI_cu011 | Podložka pryžová pod PB 19 - Tremis | ks | 7
135 | EI_cu012 | Adaptér (katalogové číslo 106 008) | ks | 7
136 | EI_cu013 | Materiál podružný 3% (z ceny dodávky materiálu) | % | 0.03 | 0 |  | 0
137 | EI_cu014 | GPP 2% (z položek celkem) | % | 0.02 | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
| HROM-REV | HROMOSVOD - REVIZE
138 | EI_rev001 | Výchozí revize hromosvodu | hod | 10 |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0