Technický popis předmětu plnění

objekt Sociální služby SOVY Vyšehradská 260, Český Krumlov

Zhotovitel bude při dodání a montáži respektovat požadavky objednatele níže uvedené.

Provedení nového výtahu včetně výtahového stroje

- instalovaný výtah musí plně respektovat bezpečnostní předpis pro konstrukci a montáž výtahů ČSN EN 81-20/50,

- pohonná jednotka bezpřevodový trakční stroj umístěný v šachtě výtahu,

- zhotovitel bude výrobcem uvedeného výtahu,

- rychlost výtahu 1 m/s,

- stávající vodítka vč. konzolí kabiny výtahu a protiváhy budou vyměněny,

- ploché nosné prostředky (pásy),

- provedení kabiny výtahu bude odpovídat následujícím požadavkům:

  - funkce výtahu: obousměrné dorozumívací zařízení s použitím GSM, sběrné řízení směrem dolů, stěny klece – provedení antivandal, zrcadlo, madlo, okopové lišty, LED osvětlení kabiny, digitální signalizace polohy klece a směru jízdy ve všech stanicích (LED),

  - bude osazen displejem s polohovou a směrovou signalizací,

  - tlačítka ovladačové kombinace budou v provedení antivandal se světelnou signalizací navolené stanice značené - 1, 0, 1,

  - tlačítkové ovládání volby stanic,

  - bude osazeno tlačítko umožňující zavření a opětovné otevření dveří,

  - nouzové osvětlení kabiny,

  - kabina výtahu bude konstrukčně uzpůsobena tak, aby byl maximálně využit prostor stávající výtahové šachty (min. rozměr kabiny 1300 x 1400 mm),

  - šachetní dveře automatické rozměr 900 x 2000 mm,

  - kabinové dveře automatické rozměr 900 x 2000 mm,

- ve stanicích bude osazen displej s polohovou signalizací kabiny,

- pohon výtahu bude ovládán frekvenčním měničem umožňujícím plynulý rozjezd a dojezd do jednotlivých stanic s přesností zastavování +- 0 až 3 mm,

- kabina musí být vybavena vážením indikujícím přetížení,

- nosnost nového výtahu min. 750 kg,

- intenzita osvětlení kolem stroje výtahu musí odpovídat požadavkům ČSN (min. 200 lx),

- provedení osvětlení výtahové šachty v souladu s požadavky ČSN EN 81-20,

- prohloubení prohlubně šachty včetně dodávky a instalace nového KESONU (spodní voda),

- rozměry stávající výtahové šachty: šířka 1750 mm, hloubka 1770 mm, prohlubeň 760 mm, horní nadjezd 3700 mm,

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích bezbariérových užívání staveb (braillovo písmo, akustický hlásič stanic, gong, indukční smyčka, sedátko),

- technologie výtahu bude napojena na stávající el. rozvody.

Součástí cenové nabídky bude nacenění veškerých potřebných stavebních prací a úprav spojených s výměnou výtahu včetně postavení montážního lešení v šachtě, malířských a natěračských prací spojených s výměnou výtahu a elektroinstalačních prací, nacenění dopravy veškerého materiálu na stavbu a včetně transportu do šachty a strojovny a nacenění demontáže stávajícího zařízení včetně zajištění jeho ekologické likvidace.