Veřejná zakázka malého rozsahu: Osazení indukčních průtokoměrů v ul. Kaplická a Přídolská v ČK

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky

Část 1. ul. Kaplická

Osazení bateriových indukčních průtokoměrů na stávající potrubí veřejného vodovodu Li 150 mm a Li 200 mm, které jsou uloženy v travnatém pozemku za budovou MěÚ v ulici Kaplická. Indukční průtokoměry budou osazeny z důvodu sledování průtočného množství pitné vody a monitorování netěsnosti potrubí na veřejné vodovodní síti. Součástí stavby je osazení plastové skříně poblíž instalovaných průtokoměrů, v níž budou osazena zařízení pro měření (měřící hlavy průtokoměrů) a telemetrické stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele (ČEVAK a.s., Č. Budějovice).

V místě navrženého osazení průtokoměrů bude provedena společná pracovní jáma (půdorysných rozměrů dle potřeb) předpokládané hloubky 2,1 - 2,3 m (dle hloubky uložení stáv. potrubí, cca 0,2 m pod potrubí). Jáma bude prováděna v blízkosti stávající vodovodní armaturní šachty, a to za její obvodovou zdí. Po obnažení a očištění stávajícího potrubí bude proveden výřez trubky (řez nutno provést mimo hrdlový spoj) v délce potřebné pro osazení průtokoměru. Skladba armatur a tvarovek osazených na Li 150 mm: indukční průtokoměr DN 150 mm (L=300 mm), 2 x TP DN 150 mm (L=300 a 150 mm) a šoupěte DN 150 mm (L=210 mm). Skladba armatur a tvarovek osazených na Li 200 mm: indukční průtokoměr DN 200 mm (L=350 mm), TP DN 200 mm (L=600 mm) a šoupěte DN 200 mm (L=230 mm). Přírubové armatury budou se stávajícím potrubím spojeny pomocí spojek s přírubou a hrdlem. Od průtokoměrů budou vedeny kabely do plastové skříně, ve které budou umístěny měřící hlavy a přenosy. Skříň bude osazena na štěrkové lože do okapového chodníčku, ve vzdálenosti cca 1,2 m od rohu nemovitosti (střed skříně). Kabelové propojení mezi indukčními průtokoměry a měřícími hlavami bude uloženo v chráničce. Plastová (rozvodná) skříň je navržena o rozměrech 240 x 800 x 620 mm (hl. x š. x v.), celkové výšky 1930 mm (i s konstrukcí, která bude zapuštěna 830 mm pod zatravněný terén), uzamykatelná.

Upozornění: před objednáním průtokoměrů nutno specifikovat požadované nastavení: jednotky průtoku, váha pulsu, šířka pulsu (určí provozovatel).

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby, vyhotovené p. J. Sváčkem, IČ: 42399521, stupeň dokumentace: pro územní souhlas, datum zpracování: srpen 2022, číslo zakázky: 2-208-10-PS, autorizované p. J. Sváčkem, ČKAIT 0100664.

Část 2. ul. Přídolská

Předmětem stavby je osazení bateriového indukčního průtokoměru na stávající potrubí veřejného vodovodu Li 100 mm, který je uložen v kraji živičné komunikace v ulici Přídolská. Indukční průtokoměr bude osazen z důvodu sledování průtočného množství pitné vody a monitorování netěsnosti potrubí na veřejné síti. Součástí stavby je osazení plastové skříně poblíž instalovaného průtokoměru, v níž bude osazeno zařízení pro měření (měřící hlava průtokoměru) a telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele (ČEVAK a.s., Č. Budějovice). V místě osazení průtokoměru, ve vzdálenosti 6,0 m od stávajícího šoupěte v křižovatce ulic Přídolská a Pod Vyhlídkou, bude provedena pracovní jáma o rozměru 2,0 x 2,0 m, předpokládaná hloubka 1,6 - 1,8 m (dle hloubky uložení stáv. potrubí, cca 0,2 m pod potrubí). Po obnažení a očištění stávajícího potrubí bude proveden výřez trubky (mimo hrdlový spoj) v délce potřebné pro osazení průtokoměru DN 100 mm (L=250 mm), TP DN 100 mm (L=500 mm) a šoupěte DN 100 mm (L=180 mm). Přírubové armatury budou se stávajícím potrubím spojeny pomocí spojek s přírubou a hrdlem. Od průtokoměru budou vedeny kabely do plastové skříně, ve které bude umístěna měřící hlava a přenosy. Skříň bude osazena ve vzdálenosti cca 1,5 m od obrubníku (viz. poznámka níže), na štěrkové lože. V místě bude upraven zatravněný svah. Kabelové propojení mezi indukčním průtokoměrem a měřící hlavou bude uloženo v chráničce. Plastová (rozvodná) skříň je navržena o rozměrech 240 x 400 x 620 mm (hl. x š. x v.), celkové výšky 1930 mm (i s konstrukcí, která bude zapuštěna 830 mm pod zatravněný terén), uzamykatelná.

Upozornění: před objednáním průtokoměrů nutno specifikovat požadované nastavení: jednotky průtoku, váha pulsu, šířka pulsu (určí provozovatel).

Poznámka: osazení skříně bude upřesněno po vytýčení stávajících sítí (kabelů NN, sdělovací a VO). Skříň bude osazena mimo trasy kabelů a odstup od obrubníku bude min. 0,5 m.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby, vyhotovené p. J. Sváčkem, IČ: 42399521, stupeň dokumentace: pro územní souhlas, datum zpracování: červenec 2022, číslo zakázky: 2-207-09-PS, autorizované p. J. Sváčkem, ČKAIT 0100664.