## List1
Název akce: Rekonstrukce plynové kotelny (tech. místnost)
Mateřská škola Český Krumlov, Tavírna 119
Místo stavby: Tavírna 119, Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
Investor: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 391 01 Český Krumlov
Hlav. projektant: Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
Obsah dokumentace: D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
D.1.4.3-04
REKAPITULACE
VZDUCHOTECHNIKA
|  | ZAŘÍZENÍ č.1 |  |  |  | 0
|  | SPOLEČNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0
Vypracoval: Bc. Karel Maxa,
Kaliště u Lipí 68, 373 84 Dubné
květen 2022
POZNÁMKA :
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky (případně obchodní názvy), slouží pro popis požadovaného standardu
a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.
Výrobky použité dodavatelem musí být srovnatelné s uvedeným standardem nebo mohou být ve standardu lepším.
Seznam strojů a zařízení je proveden na úrovni projektové dokumentace provedení stavby
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č. 1 - Větrání plynové kotelny
1.01 |  | Protidešťová žaluzie např. PRG 200 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
1.02 |  | Zpětná klapka do kr. potrubí např. RSKT 200 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004
1.03 |  | Tlumič hluku např. MAA 160/600 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004
1.04 |  | Filtrační kazeta např. MFL 160 EU3 (G4) (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
1.05 |  | Ventilátor do kruh. potrubí např. TD 500/160 3V (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027
V=100/250 m³/h; 130/130 Pa; Pi=53 W;0,21 A;230 V;50 Hz;
tři stupně otáček, včetně regulace otáček - řeší MaR;
včetně 2 ks upevňovacích manžet
1.06 |  | Elektrický ohřívač s regulací výkonu např. MBE 160/2,1 R2 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
Pit=2,1 kW;9,1 A;230 V;50 Hz;
1.07 |  | Výfukový kus např. SP-AR 160 se šikmým koncem a mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
(stand. Aumayr)
1.08 |  | Mřížka tahokov. Ø300 mm, oka min. 20x20 mm; | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
přesnou velikost doměřit před montáží
1.09 |  | Protidešťová žaluzie např. PRG 200 (stand. Elektrodesign) | ks | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
1.10 |  | Ventilátor do kruh. potrubí např. TD 800/200 Ex (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
V=350 m³/h; 185 Pa; Pi=130 W;0,54 A;230 V;50 Hz; nevýbušný;
včetně 2 ks upevňovacích manžet;
včetně regulace otáček - řeší MaR;
1.11 |  | Tlumič hluku např. MAA 200/600 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
1.12 |  | Zpětná klapka do kr. potrubí např. RSKT 200 (stand. Elektrodesign) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004
1.13
až |  | Neobsazeno
1.19
1.20 |  | Potrubí SPIRO SAFE (těsné provedení), vč. montáže,
tvarovek a pomoc. materiálu, (např. stand. Lindab)
|  | DN 200 - rovné trouby | m | 4 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02
|  | - koleno 90° | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
|  | - přechod osový Ø200/Ø160 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
|  | DN 160 - rovné trouby | m | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.008
|  | Celkem zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0.0665
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Společný materiál:
|  | Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, | kg | 40 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04
konzoly a jiné podpůrné konstrukce
|  | Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02
|  | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 20 mm | m² | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
pro izolaci VZT ve vnitřních prostorech
|  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výpomoce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem společný materiál |  |  |  | 0 |  | 0.064