TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název stavby:		 RODINNÉ BYDLENÍ TYPU CLUSTER - ZTV

ČESKÝ KRUMLOV - NOVÝ DVŮR

Místo stavby:		 Č. Krumlov

Investor       :              Město  Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1,

181 01 Český Krumlov

IČO:	00245836    DIČ:	CZ00245836

část:

SO-511 Rozvody VN

SO-512 Rozvody NN

SO-513 Trafostanice TR2

SO-521 Veřejné osvětlení

SO-531 Rozvody slaboproudu

Stupeň projekt. dok.:	DUR

Datum zpracování:	 	09/202

Generální projektant :           A8000   s.r.o.

Radniční 136/7 , 370 01 České Budějovice

+420 386 352 737 | cb@a8000.cz

Vypracoval:                           ing Frant. Mráz – projekce  elektro

Lidická 144 , 37001 Č Budějovice

ČKAIT - 01001198

- Rozsah :

Řešená lokalita se nachází v prostoru  bývalých kasáren Č. Krumlov.

Řešené území představují zejména plochy bydlení venkovské  v rodinných domech a  viladomech.

Dokumentace řeší možnosti napojení a  zásobování elektrickou  energií a kabelové rozvody  NN  a rozvody  VO   pro  napojení  plánované výstavby, přeložku kabelu VN.

2. Základní technické údaje stavby

Rozvodná soustava  - NN – 3+ PEN stř. 50Hz, 230/400V

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PNE 33 0000-1:

Napěťová soustava :  3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Stupeň dodávky :		3. stupeň

Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 332000-4-41 ed.3 v soustavě TN-C

Zvýšená ochrana je provedena doplňujícím ochranným pospojováním, zemněním

Instalovaný výkon :viz  bilance

3. Podklady :

- Situace

- Vyjádření  E.gd  -  stávající  sítě.

- ČSN  73  6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN   EN 33 2000-5-52 – Výběr soustav a stavba vedení

4.  ENERGETICKÉ BILANCE  :

A/ Rodinné   domy

stupeň elektrizace rodinných domů a bytů  - B

Pro jeden RD je dle uvažovaného vybavení el spotřebiči požadovaný el. příkon

Ps   =  9  kW

Hodnota hlavního jištění pro RD -  32A / 3f

Počet  RD                                                                  ............  31

El plánovaný příkon pro 1 RD                                     .........9 kW

Celkový plánovaný příkon pro lokalitu - 31RD     31x 9x 0,6   - 168kW

B/   Lokalita  2  …    4 x RD  (  jiná  proj  dokumentace  ale   napojena  na  TR2

El příkon  pro  byt  Ps = 9kW

Celkový plánovaný příkon 2. lokalita  ….          4 x 9 x 0,6   - 22 kW

C/ Občanská  vybavenost    venkovní  osvětlení                  ….   5 kW

Celkový plánovaný příkon pro lokalitu                                   …..  195 kW

SO 511  -  ROZVODY  VN

Napojení nové   distribuční  kioskové trafostanice TR2 bude provedeno  smyčkově k napojením  do  stávající   distribuční trafostanice e.gd – TS 959756-CK-Vyšný č. par 21/34.

Z této    byly a jsou napojeny stávající objekty. Napojení původních vojenských objektů nyní  zrušeno.

Trafostanice je napojena venkovním VN vedením.

Pro napojení plánované městské čtvrti - obytného souboru - je počítáno, že tato trafostanice bude upravena a bude zde nový napojovací   bod .

Z této  trafostanice  po úpravě  bude  pro 1. etapa  výstavby  obytného souboru v této  části  vybudována  nová  kiosková trafostanice TR2 . Tato  bude  napojena smyčkově  zemním VN kabelem podél  hranice parcely č. .677/1.

Nové VN  vedení  ukončen  v VN  rozvaděči TR2. S VN  kabelem  bude  uložena el  chránička  pro řízení a měření a díle  zemnicí pásek .

Uložení kabelů VN v zemi

Kabely do 35 kV se uloží v chodnících, zelených pásech a volném terénu s krytím min. 1 m v kabelové rýze hloubky 1,2 m, v orné půdě s krytím min. 1,2m. Šířka rýhy a uspořádání je závislé na počtu kabelů a je vázané "Technicko-operativní normou spotřeby materiálu" pro kabelové práce. Kabely se uloží na vrstvu písku 10 cm,zasypou pískem a zakryjí betonovými deskami nebo plastovými deskami. Místo desek je možno použít cihel uložených napříč. Zákryt musí překrývat kabely min. 4 cm.

Souběžné kabely ve společné rýze se od sebe oddělí přepážkou z betonových desek. Přepážka není nutná při vzdálenostech větších jak 20cm.Uložení kabelu je podle ČSN 33 2000-5-52 ed 2.

Ohyb kabelů

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, který je pro kabely s kovovým pláštěm 15x vnější průměr kabelu, pro celoplastový rovněž 15x vnější průměr.

Křižování s komunikacemi

Pod vozovkami se kabely uloží v hloubce min. 1 m od povrchu vozovky v plastových troubách 160mm. Prostupy musí přesahovat šířku vozovky o 0,5 m na každé straně. Pod dnem případného příkopu musí být prostupy min. 50 cm. Šířka rýhy a uspořádání rour se řídí předepsaným počtem rour dle "Technicko-operativní normy spotřeby materiálu". Případné odchylky jsou řešeny individuálně na přiložených výkresech. Při výstupu kabelu z rour se kabel musí chránit proti skřípnutí podložením.

Tažení. kabelu

Při pokládce je možno použít mechanického tažení po kladkách uložených na dně výkopu. Při tažení za plášť je nutno dodržet maximální tažnou sílu pro použité typy kabelů.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana VN části se provede podle ČSN 33 2000-4-41ed.3 samočinným odpojením od zdroje. Kovový plášť, pancíř a stínění kabelu se v celé délce vodivě propojí se všemi kovovými soubory (spojky, koncovky, apod.). Na koncích se vodivě připojí na uzemňovací soustavu. (Viz ČSN 33 2000-5-54- ed 3.

Stávající  trafostanice TS959756 -Vyšný CK.

Schéma    propojení  nové   TR2

SO 512 –  ROZVODY    NN

Technický popis zásobování el. energií a napojení na el. rozvody

Pro napojení na elektrickou síť uvedené lokality bude  provedeno  z nové   distribuční  trafostanice TR2 na  okraji  plánované obytné  zóny .

Pro  napojení el energie bude instalována nová kiosková  trafostanice ozn. TR2.

Napojení jednotlivých RD na distribuční NN rozvod el. energie je navrženo z nových kabelových pilířů nebo kabelových skříní, které budou postaveny vždy u vjezdu na parcelu RD.

NN rozvody pro RD budou okruhově  napojeny  jednotlivé  pojistkové skříně  v elektroinstalačních a elektroměrových  pilířů  u jednotlivých RD.

NN  rozvod bude provedeny  pomocí  silových kabelů  1kV NAYY 0,6/1kV .

Napájecí distribuční kabely   uloženy v chodníku a v zelených zatravňovacích pruzích podél nové místní komunikace.

V prostoru pod komunikací a v prostoru pod vjezdy na jednotlivé parcely bude kabel uložen do plastové trubky   o minimálním průměru 150 mm. Při přechodu komunikací bude uložen v hloubce 1 m .

Ukládání kabelů   bude prováděno dle platných norem a  předpisů.

Kabelové vedení které bude v trase křížit stávající i nové sítě – vodovodní přípojky , kabel veřejného osvětlení, kanalizaci  ap.  ,  v místě  křížení bude provedeno uložení dle ČSN 73  6005 – křížení inž sítí.

Uložení kabelu ve volném terénu bude ve výkopu s hloubkou uložení kabelu min 70 cm od terénu a uložení v pískovém loži o tloušťce min 8 cm. Pod vozovkou pak uložení v hloubce 1m v ochranné trubce.

Kabely NN uloženy:

- v chodníku do pískového lože

- v prostoru komunikace a vjezdů na jednotlivé parcely kabely   uložen do beton. chráničky (nebo   beton. kabelového žlab TK PE)

- ve volném terénu uložen do pískového lože

- kabely  budou  uloženy dle  požadavků  ČSN EN 332000-5-52  a bude  opatřen  výstražnou folií _ 20 cm nad  kabelem

- zához kabelů proveden prosátou zeminou

- konečná povrchová úprava dle projektu komunikací

Ochranná pásma:	kabelové vedení NN má ochranné pásmo 1m od osy kabelu na obě strany. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi řeší norma ČSN 73 60005.

SO 513 -  TRAFOSTANICE    TR2

Pro  napojení 1. etapy  obytného  souboru   bude  instalována  nová kiosková  trafostanice

Pro možné napojení je navržena kompaktní betonová stanice z železobetonové buňky určené k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí

Venkovní kiosková trafostanice bude osazena rozvaděčem VN dle  standartu e.gd , transformátorem 22/ 0,4kV a  vývodovým  rozváděčem NN.

Vnější rozměry stanice cca  : D x Š x V = 5000 mm x 4000 mm x 2 400 mm

Pro  přístup do   trafostanice  bude vybudován  zpevněná  plocha ,   ochranné  pásmo  trafostanice  2 m.

Pozemek  pod  trafostanicí + ochranné  pásmo  bude  majetkově  převedeno  na  provozovatele E.gd.

Obsluha a údržba zařízení se provádí vně stanice. Uvedená buňka bude vyhovovat pro stavbu elektrických stanic (ČSN 33 32 01, 33 3210,33 3220,32 3240, 383716 a související ČSN).

Prostředí: ve vnitřním prostoru je prostředí normální dle ČSN 332000. Buňky nelze umisťovat do prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Buňka je tvořena základovou deskou, tvořící spolu se stěnami betonovou buňku, odlitou jako z železobetonu B35 metodou zvonového lití. Stěny mají tloušťku 100mm, podlaha 120mm. Ocelová výztuž buňky je svařena a spojena do uzemňovacího uzlu. Těleso stanice tvoří monolitickou železobetonovou  skořepinu s odnímatelnou střechou. Prostor transformátoru tvoří současně záchytnou i havarijní  olejovou jímku dle ČSN 333240.

Elektroinstalace

prostředí - NORMÁLNÍ , soustava - 3 N+PE, AC, 400V, TN-S

Elektroinstalace je tvořena jedním světelným obvodem s žárovkovými svítidly. Jištění obvodu je v rozvaděči NN trafostanice.

Požární odolnost :

Buňka je navržena jako jeden požární úsek. Konstrukce střechy a stěn má stanovenu požární odolnost 90 minut., kovové prvky (dveře, větrací prvky), jsou deklarovány jako požárně otevřené plochy. Odstupové vzdálenosti k ostatním objektům jsou evidentně dodrženy a požárně nebezpečný prostor nepřesahují hranice stavebního pozemku.

Bezpečnost a životní prostředí :

Vlastní těleso stanice je konstruováno tak, že v plném rozsahu zajišťuje dostatečnou mechanickou odolnost (při transportu, vlastním provozu). Bezpečnost před účinky vnitřního zkratu ověřena zkouškami při 20kA, 20kV, 1sec. Stěny stanice jsou pro kapaliny a plyny nepropustné. V podzemní části jsou opatřeny doplňkovým, ochranným nátěrem na asfaltové bázi.

Větrací otvory splňují krytí IP33.

Technologické požadavky na dopravu a montáž :

Buňka se dopravuje vzhledem k rozměrům a hmotnosti jako nadrozměrný náklad.

2. Rozvaděč VN

Rozvaděč VN kompaktní rozvaděč  dle standartu  provozovatele e.gd  (2K+1TS)    - isolovaný plynem SF6  s ručním ovládáním odpínačů. Odpínače pro kabelovou smyčku kabelu  VN AXEKVCEY  viz SO 511 –ukončeným na průchodkách rozvaděče VN. Připojení transformátoru je z části skříně 1TS s odpínačem a pojistkou VN s průchodkou maximálně 200A/38,5kV.

3.	Transformátor

Bude osazen  hermetizovaný   transformátor  22/0,4 kV, 630 kVA, dle  standartu  e.gd. Transformátor bude usazen na podlahu stanice, větrání je zajištěno žaluziemi ve dveřích stanice , za dveřmi budou osazeny dřevěné zábrany. Transformátor bude na straně VN připojen kabelem 3x35-AXEKVCEY 70mm2 s koncovkami Raychem. Na straně NN bude připojen kabel x x AYKY xx.

4.	Rozvaděče NN

Bude osazen atypický rámový rozvaděč NN s přívodem horem a vývodem spodem. Rozvaděč bude uchycen na příčku mezi prostory  pro transformátor a rozvaděč NN. Rozvaděč NN bude osazen hlavním jističem a  dále  budou provedeny  z rozvaděče NN  jednotlivé  vývody .

5.	Uzemnění

Vnitřní uzemňovací soustava je tvořena ochrannou přípojnicí z materiálu FeZn 30/4 mm, na niž jsou připojeny neživé části rozvodného zařízení i stavební části (dveře, armatura, podlaha). Ochranná přípojnice je vyvedena přes 2 zkušební svorky na svorníky, jimiž je zajištěno spojení s vnější uzemňovací soustavou.

Vnější uzemňovací soustavu tvoří dva ekvipotenciální kruhy okolo trafostanice provedené zemní páskou FeZn 30/4 mm. Vnitřní ekvipotenciální kruh bude uložen 0,6 m od budovy TS v hloubce 0,4 m, vnější 1,2 m od budovy TS v hloubce 0,7 m. Vnější uzemňovací soustava bude propojena s uzemňovací soustavou skladové haly.

Nově vybudované vnější uzemnění bude napojeno na vnitřní uzemňovací soustavu. Spoje v zemi budou svařované a opatřené ochranou proti korozi asfaltovým nátěrem.

Uzemnění bude provedeno společné, ochranné i pracovní pro stranu VN a NN.

Hodnota odporu uzemnění má být 5 Ω, celkový zemní odpor vodiče PEN 2 Ω.

SO 521  -  VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ

Rozvody veřejného osvětlení

Pro uvedenou lokalitu je navrženo venkovní veřejné osvětlení pomocí úsporných LED   svítidel.

Napojení  veřejného osvětlení  bude   z rozvaděče RVO  který  bude  napojen samostatným  vývodem z trafostanice TR2

Veřejné osvětlení bude provedeno parkovými úspornými osvětlovacími   LED tělesy pro osvětlení místních komunikací.

Osvětlení bude provedeno pomocí osvětlovacích těles pro místní komunikace na sloupech žárově zinkovaných. Osvětlení bude splňovat požadavky na světelně technické parametry pro osvětlení místních komunikací.  Ovládání osvětlení pomocí soumrakového spínače, který bude součástí stávajícího rozvaděče RVO.

Pro uvedenou lokalitu je  navrženo venkovní veřejné osvětlení.  Napojení  veřejného osvětlení  bude   z rozvaděče  pro  veřejné osvětlení  RVO  , jeho napojení je  plánováno jako jeden  vývod  z rozvaděče  NN  v   trafostanici  TR2  na  parcele č. 677/1.

Tento  vývod  bude opatřen   samostatným   elektrickým  měřením .

Veřejné osvětlení bude provedeno parkovými osvětlovacími tělesy  pro osvětlení  místních komunikací, dle standartu města Č.Krumlov a bude navrženo  svítidly  v provedení venkovní  prachotěsné  s min krytí IP66  světelný   úsporný zdroj LED.  (např. typ  SITECO LS20 mini)

Svítidla budou  instalovaná  na ocelových žárově  zinkovaných stožárech o délce 6,0 metrů. Osvětlení bude splňovat požadavky  na  světelně  technické parametry pro osvětlení  místních komunikací v obytné zóně.  Ovládání osvětlení pomocí soumrakového spínače,  který bude  součástí  rozvaděče RVO.

## Rozvaděč  RVO

- Rozvaděč  bude  instalován  do pilíře a  bude  sestaven z elektroměrového rozvaděče hlavní jištění In=32A/3/B  s umístění elektroměru  dále  z pojistkové části a jištění a  ovládání  vývodů včetně  instalace HDO.

- Rozvaděč VO musí být vyroben dle standardů správce VO. Tedy z nerezového plechu o tloušťce 1,5mm.

- 2. Rozvaděč musí mít oddělenou pojistkovou část od části elektroměrové s hlavním jističem.

- 3. V samostatné třetí části je volně přístupný HDO přijímač, stykače pro jednotlivé silové fáze, vývodové jistící prvky, zásuvka a osvětlení.

- 4. Hlavní jistič musí být výkonový typ PLHT charakteristiky „C“.

- 5. Zatížení jednotlivých vývodových větví musí být rovnoměrné s odchylkou ±10%.

- 6. Spodní okraj skříně musí být minimálně 60cm nad terénem.

- 7. V terénu musí být, zejména je-li ZM VO umístěno mimo zpevněnou plochu, zhotoven k ZM přístupový chodníček a manipulační plocha před dveřmi rozvaděče o minimální šířce 80cm a délce přesahující šířku rozvaděče o 20cm na každé straně.

- 8. Všechny kabely jsou do rozvaděče vedeny přes dvojité plastové chráničky, aby nedošlo k jejich poškození o hrany RVO.

- 9. Zapínací místo bude opatřeno evidenčním štítkem, který vydá správce VO.

- 10. Jednotlivé kabelové vývody budou označeny štítky.

Kabelové  rozvody  VO

Trasa vedení veřejného osvětlení bude provedena v kabelových  rýhách v chodníku  a  v zeleném pruhu podél místní komunikace.

Kabely budou po celé délce vedeny v korungovaných chráničkách tak, aby se mohly protahovat v délkách mezi sousedními stožáry. Pod vjezdy, pod vozovkou nebo v blízkosti pozemních sítí jiného provozovatele budou kabely v korungované chráničce uloženy betonovém žlabu pro uložení kabelů s vnitřními rozměry 100 mm x 100 mm nebo v chráničce PE.

Kabely budou uloženy dle:

ČSN 33 2000-5-52  Část  5-Výběr a stavba el. zařízení

Kap.  52-Výběr soustav a stavba vedení.

## Uzemnění

Pro celé nově navržené veřejné osvětlení bude nutno zhotovit nový systém uzemnění pro účel ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ochranou před bleskem v souladu se soustavou norem ČSN EN 62305 a příslušných souvisejících.

Technické provedení uzemnění – uzemňovacích vodičů musí být v souladu ČSN 33 2000-5-54 a příslušných souvisejících. Všechny nové stožáry VO a stávající dotčené stavbou budou uzemněny (pospojeny) zemnícím vodičem FeZn o průměru 10 mm2.

Nová soustava uzemnění bude též napojena na stávající zemnící vodiče VO a se souhlasem provozovatelů na stávající uzemnění dalších provozovatelů pozemních sítí – především E gd. Zemnící vodič bude uložen v zemi společně s kabely a minimálně 500 mm pod povrchem. Všechna svítidla budou uzemněna  FeZn 10mm2  na zemnící vodič FeZn 10 mm  v souladu s příslušnou ČSN a s doporučením výrobce.

Hodnota zemního přechodového odporu v trase celé zemnící soustavy nesmí přesáhnout hodnotu 5 W. V prostorech, kde to vyžaduje příslušná ČSN nebo jiný dokument bude provedeno pospojování.

nim  10  cm  nad  terémem

Požadavky provozovatele

- Křížení je nutno řešit kolmá.

- Křížení kanalizace nebo kanalizační přípojky se zásahem do její konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození kanalizace nebo kanalizační přípojky, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozu kanalizace nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

- Pro konečné řešení trasy kabelů a umísťování stožárů veřejného osvětlení požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,0 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu kabelu jeho uložením do chráničky. U těchto případů musím provozovatel vydat písemný souhlas se záhozem.

- Nejpozději při uvedení do provozu bude provozovateli  předáno geodetické zaměření skutečného provedení těchto částí vybudované sítě.

- Chráničky  budou  v místě  nových  komunikací a  chodníků  uloženy  až  na  hranici  nových částí  tak  aby  bylo možné uložit  kabely VO  bez nutnosti demontáže a kopání povrchů komunikace a  chodníku. Tyto chráničky  včetně  protahovacích drátů

## Požadavky na osvětlení

ČSN CEN/TR 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

Příloha – Kladení kabelů do země a uložení sloupu VO

SO-531 Rozvody slaboproudu

Telefonní  rozvody budou  napojeny  na  stávající  rozvod  uložený podél  hlavní komunikace která v prostoru  překládky  tohoto  vedení  bude vyvedena  do  kabelové  skříně  a  zde provedeno  napojení nové zástavby .

Uložení  kabelů  bude  v chodníku , v terénu  v zeleném pásu   a  ukončeny  v UR skříni v elektro pilíři u vjezdu do RD.

Provádění stavebně montážních prací :

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 3101 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

- ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozváděčích

- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb

- Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb.

Veškerá elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN.

Revize elektrického zařízení :

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500.

SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM

BEZPEČNOST PRÁCE

Provedení elektrotechnických prací je navrženo a musí být v souladu s platnými normami a předpisy, jejichž ustanovení zahrnují i podmínky pro bezpečnou práci a ochranu zdraví. Z tohoto hlediska není nutno činit mimořádná opatření. Všechny elektrotechnické práce musí být prováděny odborným závodem pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky č.50/78 Sb., při dodržování platných předpisů a norem. Je nutno dodržet zejména následující vyhlášky a normy:

Vyhl. ČÚBP č. 48/82Sb. ve znění VN 591/2006Sb a č.352/2000Sb. kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

ČSN EN 50110-1, ed1,2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních /vč. národních dodatků/ ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Bezpečnost. Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Provedení zařízení z hlediska prostředí ČSN EN 60 079-14 ed. 2 (33 23 20) El. instalace v nebezpečných prostorech

Kabelové vedení bude dimenzováno tak, aby se samo nemohlo stát zdrojem požáru. Pokud by vznikl požár na el. zařízení z jiných příčin, předpokládá se pro jeho likvidaci použití přenosných hasicích přístrojů s náplní CO2. Před uvedením zařízení je nutno provést výchozí revizi ve smyslu ČSN 33 2000-6-61 ed1.

Řada technologických zařízení bude dodána s vlastními napájecími a řídicími rozvaděči, které nejlépe vyhovují daným zařízením a splňují i potřebné podmínky pro plnou záruku chodu zařízení. Tyto rozvaděče musí vyhovovat našim bezpečnostním normám a musí splňovat technické standardy platné v ČR.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

Veškeré elektrické zařízení není hořlavé a je samozhášivé s výjimkou korungovaných chrániček a chrániček PE, které jsou umístěny v zemi, v betonu nebo v ocelové trubce. Největším rizikem vzniku požáru mohou být polycarbonátové difuzory pouličních svítidel. Výrobce zaručuje tepelné vlastnosti podle soustavy norem ČSN EN 60 598 Elektrická svítidla, jejihž platnost je vymezena částí ČSN EN 60 598 - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací Ed. 2. Pro zamezení rizik požáru doporučuji použít svítidla litá z hliníkového pláště a se skleněným difuzorem.

POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektroinstalace tohoto druhu ve své spotřební části nevykazuje významné škodlivé vlivy na životní prostředí. Navržená světelná soustava pouze vykazuje nepřímý vliv na životní prostředí spotřebou energie. Úspory energie jsou limitovány snížením bezpečnosti účastníků provozu po osvětlované veřejné komunikaci. Pro optimalizaci úspor je v nových RVO navrženo automatické řízení ovládané snímačem intenzity denního světla a časovým spínačem. Zařízení nevylučuje použití dalšího způsobu regulace osvětlené za účelem úspor.

Závěr :

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu  DUR  . Veškerá elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN.

V C. Budějovicích

04.10.2023

PŘÍLOHY  :

101  -   SITUACE    -ZTV   SO   512 .513,521,531

102  -   SITUACE   - ZTV  -

SO 511, 512 , 513