## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024/09/05 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 814 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 1252 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Český Krumlov | [6 empty] | Datum: |  | 16. 9. 2024 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 42 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00245836 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Český Krumlov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00245836 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 28159721 | [14 empty] | False
|  |  | VAK projekt s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28159721 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Martina Zamlinská | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024/09/05
| Stavba: | [6 empty] | Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
| Místo: | [6 empty] | Český Krumlov |  |  |  |  | Datum: |  | 16. 9. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Český Krumlov |  |  |  |  | Projektant: |  | VAK projekt s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Martina Zamlinská
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 814
/ |  | VRN-00 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7b30fe3b-6ab7-4b8b-92e3-5ca8eaec5f8c} | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2} | 814 | 2
/ |  | SO-01 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f7501ffd-08bc-4b3f-94bc-d7f4025605fc} | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2} | 814 | 2
/ |  | PS-01 |  |  |  | Technologická část strojní | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {526eb08f-2445-4762-a0e2-7497a5dc3202} | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2} | 814 | 2
/ |  | PS-02 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b875b228-f021-4eed-be74-b9b9dff0c2c4} | {f7d4f9a1-883e-41aa-b470-86dd4a8089f2} | 814 | 2

## VRN-00 - Vedlejší rozpočt...
{7b30fe3b-6ab7-4b8b-92e3-5ca8eaec5f8c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 814 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00245836
|  | Město Český Krumlov |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28159721
|  | VAK projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28159721
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martina Zamlinská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012-1 | Vytýčení stávajících sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -961389983
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012103000.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -169402798
3 | K | 012-2 | Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 484047284
4 | K | 012303000.1 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1185546346
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 012-4 | Fotodokumentace stávajících objektů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1830457252
| P |  | Poznámka k položce: Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby | [14 empty] | P | 2
6 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1838808125
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 450701672
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 041903001 | Součinnost provozovatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1127798922
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzm. manipulace s hradítky, armaturami a úpravy tras čerpání viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO-01 - Stavební část
{f7501ffd-08bc-4b3f-94bc-d7f4025605fc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
SO-01 - Stavební část
| KSO: |  | 814 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00245836
|  | Město Český Krumlov |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28159721
|  | VAK projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28159721
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martina Zamlinská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
SO-01 - Stavební část
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
SO-01 - Stavební část
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.7538 |  | 26.7006 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.8906 |  | 3.5726 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006345 |  | 2.727 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.305 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331259823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"0,45*2,5*4 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1.422 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460629587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"0,45*2,5*4 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.006345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462330004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabel NN" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonový žlab"0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338583231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obslužná lávka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5*3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018230924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,36 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56041256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,36 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95728693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,36 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.572 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 270002103 | Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 1,0 do 1,5 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724348708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270002103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabel nn"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 274313911 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.6292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271335161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"0,45*2,5*0,5*4 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.031742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660491207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"(0,45+2,5)*2*0,5*4 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038444423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"(0,45+2,5)*2*0,5*4 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 275313911 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.90067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712903063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obslužná lávka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5*3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.010138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713658975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obslužná lávka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,3+0,5)*2*3 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694614626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obslužná lávka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,3+0,5)*2*3 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1787 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | m3 | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 0.095903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416761952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,02 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.6447 | 6.0828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219495565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí dobetonování" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0005655 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 0.377 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0005655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969547313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*pi |  | 0.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.377 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13301 |  | 0.8456 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 912211131 | Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034970031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912211131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 56288000 | sloupek plastový baliseta | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795770722
20 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693566982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu"(0,45+2,5)*2*4 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 530 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.1113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119072980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v nádržích"530 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692935834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nádrž síranu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 953961212 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538968278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek"4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 953965115 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304210979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek"4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 962052314 | Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 | m3 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257265847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátok na čov" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.002952 | 0.017 | 0.0408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568287588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabel nn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.004224 | 0.025 | 0.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574552145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dávkování síranu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabel nn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 3200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110351173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zábradlí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nádrže čov" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 770*4 |  | 3080 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným | m2 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.0048 | 0.048 | 0.0048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850090823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátok na čov" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852709558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátok na čov" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.000306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100328588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátok na čov" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17.671 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296605502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,846 |  | 0.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,825 |  | 16.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 70.684 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39134521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,671 |  | 17.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,671*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 17.671 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875250858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,846 |  | 0.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,825 |  | 16.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2.727 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661018341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,305 |  | 1.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,422 |  | 1.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.727 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 10.908 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359301953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,727 |  | 2.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,727*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1.305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337310023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,305 |  | 1.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1.422 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349777060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,422 |  | 1.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 12.891 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205868145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6809 |  | 16.825 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6802 |  | 16.825 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 673 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 16.825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155158059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 673 |  | 673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 767221003 | Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu | m | 673 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.16152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112953265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767221003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 673 |  | 673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 63126081 | zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m | m | 673 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 4.1726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648760805
| P |  | Poznámka k položce: na zábradlí bude umístěna kabeláž se zatížením cca 10kg/m´ | [14 empty] | P | 2
43 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 42.743 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425789999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,663+2,28*1,1*10 |  | 42.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528447417
| VV |  | 0,15*0,15*78,5*10/1000 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 55283900 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x3,2mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.02508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485108469
| VV |  | 1,1*10 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R767-1 | D+M obslužná kompozitní lávka | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838381653
| P |  | Poznámka k položce: Lávka kompozitní, včetně nosné konstrukce (podélné a příčné nosníky na konzolách s uloženíma kotvením), s pochozí plochou z kompozitních roštových profilů výšky 32mm, oka 30x30mm s protisklunou povrchovou úpravou barva šedá, včetně svorek s příložkou pro pevné kotvení roštů nosníky "U"200mm kotvit chem. kotvou do hl. min 150mm zábradlí výšky 900mm Zábradlí kompozitní, výšky 900mm s bočním kotvením, jednou výplní a zarážkou, madlo zaoblené, včetně kotevního materiálu - předpoklad z boku nosných prvků lávek barva šedá, barva madla a zarážky žlutá | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 4.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839531180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00067881 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1.331 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00018634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113942482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*0,15+0,032*pi*1,1)*10 |  | 1.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 783315103 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1.331 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00018634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610338612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*0,15+0,032*pi*1,1)*10 |  | 1.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 783337101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 1.331 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00030613 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854558892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uchycení hradítek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*0,15+0,032*pi*1,1)*10 |  | 1.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18237 |  | 6.303 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 230202225 | Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1253363637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28655107 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -301562915
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18197 |  | 6.303 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 460021121 | Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 183430490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 460041111 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1830264927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460041111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 460171282 | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -174889856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171282 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 460241111 | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -279488402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5*1*1 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -916880391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -649114812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 854172506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 460451292 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -467286362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 460571111 | Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1182928668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460571111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 460581121 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -20604109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1423554610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 460671111 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -983111003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 460791114 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1816179782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 28611113 | trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0441 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -445594791
| VV |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 982938909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.03465 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2020641554
| VV |  | 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 460871143 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 640196422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 460881214 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 7 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2061565525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 460881223 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 5 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1406695220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 460881611 | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -974908207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 460911121 | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 665346492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460911121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 468011123 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.52 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1847456038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 468011143 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 2.528 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -847618359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 468021212 | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 273376114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 468041123 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -532419170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 6.303 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1143484015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 25.212 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1452272219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,303*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 469973125 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2.528 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1209475311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,528 |  | 2.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 0.182 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2145597170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## PS-01 - Technologická čás...
{526eb08f-2445-4762-a0e2-7497a5dc3202}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-01 - Technologická část strojní
| KSO: |  | 814 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
| CZ-CPV: |  | 51000000-9 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00245836
|  | Město Český Krumlov |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28159721
|  | VAK projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28159721
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martina Zamlinská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-01 - Technologická část strojní
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-01 - Technologická část strojní
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Technologická část strojní | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2124597236
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Rekapitulace PS-01
Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: |  | Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa
Objekt: |  | PS-01 Technologická část strojní | Zpracoval:
Část: |  | Technologická část strojní | Zeman Ludvík
Objednatel: |  | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zhotovitel: |  | VAK projekt s.r.o. | 2025-02-11
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena celkem
1. |  | Výměna stavidel | 0
2. |  | Výměna kolejí u 2 usazovacích nádrží | 0
3. |  | Dávkování síranu železitého | 0
4. |  | Provizorní opatření | 0
5. |  | Instalační materiál | 0
6. |  | Služby | 0
7. |  | Demontáže | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0

## PS-01
Poz. | Popis položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celková cena | Výrobce | Typ
|  |  |  | Kč | Kč (bez DPH)
PS-01 Technologická část strojní
Šedě podbarvená pole vyplnit !
01.Výměna stavidel |  |  |  | 0
01.1 | Stavidlo s elektropohonem 1200x1400/1200x1200 ve venkovním provedení Konstruováno s jedním stoupavým vřetenem ovládaným pomocí servopohonu z prodlouženého rámu. Základem stavidla je vodící rám, kterým je vedena hradící deska. Pohyb desky v rámu zajišťuje pohybový šroub. Materiálové provedení: deska a rám z nerezové oceli 1.4301, těsnění pryž Hrazení průtoku v průřezu obdélníkového tvaru BxH, těsnění třístranné. Třída netěsnosti 4 dle DIN 19569 Uchycení stavidla: pomocí zabetonování rámu do drážek ve stěnách a dně Šířka kanálu B = 1200 mm Hloubka v místě osazení H = 1400 mm Výška desky Vd = 1200 mm Zdvih Z = 1200 mm Výška sloupku Vs = 1280 mm - nátok na ČOV Servopohon: 0,4 kW, 400 V, 50 Hz Včetně potřebného množství kotevního materiálu | ks | 1 |  | 0 | Nutno vyplnit! | Nutno vyplnit!
01.2 | Stavidlo s elektropohonem 1200x1400/1200x1200 ve venkovním provedení Konstruováno s jedním stoupavým vřetenem ovládaným pomocí servopohonu z prodlouženého rámu. Základem stavidla je vodící rám, kterým je vedena hradící deska. Pohyb desky v rámu zajišťuje pohybový šroub. Materiálové provedení: deska a rám z nerezové oceli 1.4301, těsnění pryž Hrazení průtoku v průřezu obdélníkového tvaru BxH, těsnění třístranné. Třída netěsnosti 4 dle DIN 19569 Uchycení stavidla: pomocí zabetonování rámu do drážek ve stěnách a dně Šířka kanálu B = 1200 mm Hloubka v místě osazení H = 1400 mm Výška desky Vd = 1200 mm Zdvih Z = 1200 mm Výška sloupku Vs = 1400 mm - obtok ČOV Servopohon: 0,4 kW, 400 V, 50 Hz Včetně potřebného množství kotevního materiálu | ks | 1 |  | 0 | Nutno vyplnit! | Nutno vyplnit!
01.3 | Zalití rámu stavidel v drážkách betonem nebo tmelem Včetně zatěsňovacího materiálu ("bednění") | ks | 2 |  | 0
02. Výměna kolejí u 2 usazovacích nádrží |  |  |  | 0
02.1 | Výměna pojezdových kolejnic včetně uložení u současné usazovací nádrže se dvěma pojezdovými mosty. Délka pojezdové dráhy cca 64.500 mm Dodávka sestává z: - kolej S18 (93/18), délky 6.000 mm, děrovaná - 2x 11 ks - spojka důlní 93/18 - 2x 10 ks - kotevní desky, podkladnice, příložky umístěné po 1.000 mm - 1 kpl - dorazy - 2 ks Poznámka: kotevní desky nutno podlít zálivkovou hmotou Materiálové provedení: ocel tř. 11 | kpl | 2 |  | 0 | Nutno vyplnit! | Nutno vyplnit!
03. Dávkování síranu železitého |  |  |  | 0
03.1 | Dávkovací stanice síranu železitého pro venkovní instalaci na volné ploše vedle zásobní nádrže Pro 2 ks membránových dávkovacích čerpadel s univerzálním řídícím kabelem zapojeným do rozvaděče ve stanici - možnost dálkového ovládání; Řídící odnímatelná jednotka s ovládacím kolečkem a češtinou (s kabelem 0,5 m); vícevrstvá membrána s vizuální signalizací poruchy nastavení dávkovaného množství: - ruční nastavení délky zdvihu, - řízení zdvihovéfrekvence ručně na čerpadle po 1 zdvihu nebo externím pulzním signálem s možností mutiplikace nebo externím analogovým signálem 0/4 - 20 mA, - možnost dálkového zap./vyp. chodu čerpadla beznapěťovým kontaktem, - po kalibraci čerpadla možnost zobrazení a nastavení dávkovaného výkonu přímo v l/h na displeji, - dvojitý releový výstup Včetně: 2x ovládací kabel (zapojen do svorkovnice), 2x konzola pod čerpadlo, 1x kalibrační válec vč. filtru v sací trase, 2x stavitelný ochranný přepouštěcí ventil, 1x tlumič pulzací s oddělovací membránou, 1x stavitelný protitlaký ventil, 1x el. topení vč. stavitelného termostatu, 1x el. svorkovnice vč. propojení ve stanici; vše kompletně potrubně ve stanici propojeno Výkonové parametry čerpadel: Q = 0-131 l/h, výstupní tlak = 10 bar, sací výška 7 m - provoz 1+1r Pohon čerpadla: 230 V, 50 Hz, 220 W Příkon vytápění: 230 V, 50 Hz, 500 W Orientační rozměry: 1,4 x 0,7 x 1,6 m Účel: dávkování 41% roztoku síranu železitého do AN | kpl | 1 |  | 0 | Nutno vyplnit! | Nutno vyplnit!
03.2 | Rozvody síranu železitého - sací i výtlačné hadice Hadice sání: opletené PVC Ø vnější 27 x Ø vnitřní 19 mm, délka 5 m Hadice výtlaku: opletené PVC Ø vnější 27 x Ø vnitřní 19 mm, délka 170 m Chránička PVC na sací i výtlačné potrubí (pouze rovné části) - délka 175 m Spojka pro hadice PVC Ø vnější 27 x Ø vnitřní 19 mm, 4 ks Vstřikovací ventil s pružinou 1,0 bar PPE DN 15, s vnějším závitem 1" a z druhé strany se šroubením pro pro hadici s vnitřním průměrem 20 mm, 1 ks Kotevní materiál, včetně uložení | kpl | 1 |  | 0
03.3 | Konstrukce pod dávkovací skříň svařená z profilového materiálu Materiál: nerez DIN 1.4301 | ks | 1 |  | 0
03.4 | Vystrojení zásobní nádrže: - plnící potrubí PE d90 DN 80 s kohoutem PVC/EPDM a koncovkou VK80, napojení na 1. horní hrdlo zásobní nádrže (nutno ověřit DN zásobní nádrže) - odkapová vana včetně držáku plnícího potrubí, - konstrukce pod odkapovou vanu, - sací nerezové potrubí síranu DN 1" uvnitř zásobní nádrže umístěné 100 mm nade dnem a uchycené v závitové protipřírubě 2. horního hrdla (nutno ověřit DN zásobní nádrže), nipl DN 1", koleno DN 25, hadicový nástavec ", - konstrukce pro uchycení sacího potrubí v PVC chráničce d50, - zaslepovací příruba vypouštěcího hrdla (nutno ověřit DN zásobní nádrže) | ks | 1 |  | 0
04. Provizorní opatření |  |  |  | 0
Výměna stavidel
04.1 | Utěsnění nátokového žlabu šířky 1200 mm ("zapytlováním") | kpl | 1 |  | 0
04.2 | Pronájem čerpadel (2x 100 GFHU), výtlačných hadic a spojovacího materiálu od provozovatele na dobu cca 7 dní | kpl | 1 |  | 0
04.3 | Zabezpečení - ochrana výtlačných hadic proti možnému poničení (např. přejetím vozidlem) | kpl | 1 |  | 0
Výměna kolejí u 2 usazovacích nádrží
04.4 | Vyčerpání objemu usazovací nádrže šířky 12 m, délky 65,2 m, hladina vody 1,8 až 2,1 m, objem cca 1530 m³ současnými čerpadly v kolektoru za součinnosti s provozovatelem | kpl | 4 |  | 0
04.5 | Přesouvání současných pojezdových shrabovacích mostů ze starých kolejí na nové za součinnosti s provozovatelem Přemístění koncových čidel na nové zábradlí | ks | 8 |  | 0
Instalace měření průtoku
04.6 | Pronájem čerpadel (2x 100 GFHU), výtlačných hadic a spojovacího materiálu od provozovatele na dobu cca 2 dní | kpl | 1 |  | 0
04.7 | Přemístění současné pH sondy dle pokynů dodavatele elektro části Včetně nového uchycení | kpl | 1 |  | 0
04.8 | Součinnost provozovatele při provozních manipulacích - uzavření a otevření stavidel na odtoku vody ze 3 lapáků písku, vypnutí a zapnutí čerpání vratného kalu a kalové vody ze ZN | kpl | 1 |  | 0
05. Instalační materiál
05.1 | Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce | kpl | 1 |  | 0
05.2 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
05.3 | Bezpečnostní tabulky a ohraničovací žluto-černě šrafovaná páska dle potřeby | kpl | 1 |  | 0
06. Služby
06.1 | Montáž stavidel | kpl | 1 |  | 0
06.2 | Montáž nových kolejí usazovacích nádrží | kpl | 2 |  | 0
06.3 | Montáž dávkování síranu | kpl | 1 |  | 0
06.4 | Usazení současné nádrže Kemicfloc na nové betonové pasy - převoz zajistí provozovatel - osazení za pomoci autojeřábu 20 t | kpl | 1 |  | 0
06.5 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
06.6 | Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu | kpl | 1 |  | 0
06.7 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0
06.8 | Zajištění manipulací na ČOV provozovatelem | kpl | 1 |  | 0
06.9 | Pronájem prostorového lešení | kpl | 1 |  | 0
06.10 | Projekt skutečného provedení technologie | kpl | 1 |  | 0
07. Demontáže
07.1 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení - 2 ks stavidel - cca 2 t | kpl | 1 |  | 0
07.2 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení - koleje UN - cca 5 t | kpl | 2 |  | 0
07.3 | Likvidace demontovaného materiálu - cca 7 t - dodavatel předá investorovi vážní lístky | kpl | 1 |  | 0

## PS-02 - Elektroinstalace
{b875b228-f021-4eed-be74-b9b9dff0c2c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-02 - Elektroinstalace
| KSO: |  | 814 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
| CZ-CPV: |  | 51000000-9 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00245836
|  | Město Český Krumlov |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28159721
|  | VAK projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28159721
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martina Zamlinská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova ČOV Český Krumloc I. etapa
Objekt:
PS-02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Český Krumlov |  |  | Datum: | 16. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov |  |  | Projektant: | VAK projekt s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Elektroinstalace a MaR | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -315250584
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Rekapitulace
Název stavby / díla:
Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa D3 – Technologická část elektro PS-02 Elektroinstalace a MaR
Objednatel: |  | ČEVAK a.s.
Zhotovitel: |  | ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Vypracoval: |  | Ing. Lukáš Čierný
Dne: |  | 2024-05-24
Výkaz výměr - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  |  | 0
Popis |  |  | cena Kč/pol.
Položka | Dodávky |  | 0
1 | Doplnění rozvaděčů RM1, RS1, RM6, RH3 a RH4 |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče DT1 |  | 0
3 | Dodávka rozvaděče DT2 |  | 0
4 | Dodávka rozvaděčů RM10 až RM17 |  | 0
5 | Doplnění ethernetového racku pod velínem ČOV |  | 0
6 | Výbava operátorského a dohledového pracoviště |  | 0
7 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
8 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
Položka | Elektromontáže a služby |  | 0
9 | Elektromontáže |  | 0
10 | Služby |  | 0
POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR - zhotovitel stavební části provede veškeré výkopové práce spojené s pokládkou veškerých zemních kabelů mezi objektem česlí a nátokem na ČOV, provede pískové lože 10 cm pod a nad kabely, obsypy kabelů, usazení 1 ks kabelových pilířů, záhozy a úpravy terénu, asfaltu a betonů, vytýčení inženýrských sítí a geodetické zaměření skutečného stavu - součástí dodávky elektro je založení chrániček, kabelů a výstražných fólií do stavbou připravených výkopů a dohled na obsypy kabelů, - v rámci strojní dodávky bude v revizním poklopu nádrže síranu zhotoven otvor pro instalaci radarového snímače hladiny.

## Dodávky
Dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1 | Doplnění rozvaděčů RM1, RS1, RM6, RH3 a RH4 | [5 empty] | 0
1.1 | Jištěný vývod 3fázový In 63A, 25kA/415V pro napájení pojezdových mostů, náhrada za stávající 3fázový jistič J21U In 80A |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.2 | Jištěný vývod 3fázový In 40A pro zásuvkové skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Jištěné vývody pro stavební elektroinstalaci, jistící prvky Icn 10 kA, zásuvkové okruhy osazeny chráničem s reziduálním proudem 30 mA, - 1x jištěný zásuvkový vývod 230V/16A |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Jištěný 3f vývod In 32A pro napájení rozvaděče DT1 |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Jištěný 3f vývod In 20A pro napájení rozvaděče DT2 |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Jištěný 3f vývod In 16A pro napájení rozvaděče dávkovací stanice síranu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Spínaný 3f motorový vývod do 0,5 kW pro klapku včetně místní a dálkové, signalizace otevření/zavření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.8 | Spínaný 3f motorový vývod do 0,5 kW pro hradítko včetně místní a dálkové, signalizace otevření/zavření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.9 | Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 230 V AC nebo 24 V DC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | kpl | 60 |  | 0
1.10 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 5 |  | 0
1.11 | Úprava a doplnění rozvaděče na místě |  |  | kpl | 5 |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče DT1 | [5 empty] | 0
2.1 | Dvojdvéřová rozvaděčová skříň vxšvh 2000x1200x600 mm, IP 54, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA - hlavní jistič 3fázový In 25 A, - servisní zásuvka pro PC, - signalizace a kvitace poruchy. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Řídicí systém a datapanel instalovaný v rozvaděči DT1 - Datapanel min. 10" LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, izolovaný napájecí zdroj, 1x Ethernet, 1x USB/SD karta, vzdálený přístup (VNC). - CPU interní paměť 200 kByte pro software a 1MByte pro data, vestavěné porty komunikace 1x Ethernet, SDkarta - 1x komunikační port Modbus RS232/485/422 - 72x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 8x analogový proudový výstup 4-20 mA/0-10V, - 224x digitální vstup 24 V DC, - 64x digitální výstup 24 V DC, - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dvojice spínaných zdrojů 240W, 230VAC/24VDC,10A s řízeným záložním zdrojem 24VDC/24VDC a bateriemi 1x12V/27Ah |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.5 | 24VDC vývody In 6A pro napájení technologických rozavděčů RM a RH |  |  | kpl | 5 |  | 0
2.6 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým oddělovačů signálu do řídicího systému. |  |  | kpl | 10 |  | 0
2.7 | Jištěný 1. fázový vývod a napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení analogových procesních měřidel s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 20 |  | 0
2.8 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a ES prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dodávka rozvaděče DT2 | [5 empty] | 0
3.1 | Jednodvéřová rozvaděčová skříň vxšvh 2000x800x600 mm, IP 54, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA - hlavní jistič 3fázový In 16 A, - servisní zásuvka pro PC, - signalizace a kvitace poruchy. |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Řídicí systém a datapanel instalovaný v rozvaděči DT2 - Datapanel min. 10" LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, izolovaný napájecí zdroj, 1x Ethernet, 1x USB/SD karta, vzdálený přístup (VNC). - CPU interní paměť 200 kByte pro software a 1MByte pro data, vestavěné porty komunikace 1x Ethernet, SDkarta - 1x komunikační port Modbus RS232/485/422 - 16x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 8x analogový proudový výstup 4-20 mA/0-10V, - 112x digitální vstup 24 V DC, - 64x digitální výstup 24 V DC, - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Dvojice spínaných zdrojů 240W, 230VAC/24VDC,10A s řízeným záložním zdrojem 24VDC/24VDC a bateriemi 1x12V/27Ah |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.5 | 24VDC vývody In 6A pro napájení technologických rozavděčů RM a RH |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.6 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým oddělovačů signálu do řídicího systému. |  |  | kpl | 10 |  | 0
3.7 | Jištěný 1. fázový vývod a napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení analogových procesních měřidel s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 8 |  | 0
3.8 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a ES prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Dodávka rozvaděčů RM10 až RM17 | [5 empty] | 0
4.1 | Plastová rozvaděčová skříň s průhlednými vnějšími dveřmi, venkovní provedení z ÚV odolného plastu, vxšvh 530x430x200 mm, IP 65, včetně příslušenství a vnitřních dveří. |  |  | kpl | 8 |  | 0
4.2 | Vlastní výbava rozvaděče: - hlavní jistič do In 10 A,char. B, Icn 10 kA - kontrolka chodu a poruchy pohyblivého mostu včetně oddělovacích relé pro převod do řícicího systému ČOV |  |  | kpl | 8 |  | 0
4.3 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 8 |  | 0
4.4 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a ES prohlášení o shodě |  |  | kpl | 8 |  | 0
5 | Doplnění ethernetového racku pod velínem ČOV | [5 empty] | 0
5.1 | Opticko-metalický switch s 4x 10/100 Base-TX a 2x MultiMode 100Base-FX porty včetně napáejcího zdroje 230V AC/ 24VDC min. 30W |  |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Výbava operátorského a dohledového pracoviště | [5 empty] | 0
6.1 | Pracovní stanice instalovaná ve velínu včetně monitoru - minimální požadavky: - procesor 14 jádrový, 20 vláken, 2,6GHz (TDP 154W), Boost 5 GHz, 24MB L3 cachz, RAM 16 GB DDR5, - grafická karta integrovaná, 2048MB, - 2x LAN, 1x RS-232, - M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 - klávesnice, myš, - současně podporovaný operační systém na bázi Microsoft Windows - min. WIN11, Pro 64bit, včetně - 2x monitor 24" rozlišení 1920x1080, 16:9, - záruka 5 let, - oprava/zprovoznění HW části následující pracovní den od nahlášení závady, - možné dodání provozovatelem - kancelářský SW textový a tabulkový procesor, správce poštovního klienta včetně licence pro podnikatele - dodavatelem musí být provozovatel - celá instalovaná PC sestava včetně SW výbavy a koncepce řízení účtů apod. musí být při realizaci schválena provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.2 | UPS 650VA, 230V AC, RS-232, USB |  |  | ks | 1 |  | 0
6.3 | Licence pro run time verzi vizualizačního prostředí pro operátorské PC do rozsahu 8000 datových bodů včetně HW klíče a WEB serveru pro vzdálený přístup až třech operátorů online |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
7.1 | Kompaktní radarový snímač hladiny, výstup 4-20 mA + protokol HART nebo Bluetooth, rozsah 0-8m, procesní připojení - závit R1-1/2“ (BSPT), měřící metoda 78-82GHz, FMCW + plastová montážní matice, závit 1“ BSPT, nerezový držák pro uchycení |  |  | ks | 5 |  | 0
7.2 | Indukční senzor polohy napájení 24 V DC, průměr 30 mm, kabel délky 2 m |  |  | ks | 8 |  | 0
7.3 | Soubor měření průtoku na nátoku do ČOV včetně nerezovho žlabu, montáže a uvedení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.3.1 | Základní verze registrační jednotky, provedení pro montáž na DIN lištu, displej, napájení 220 V AC/50 Hz, výstupy na 2DI, 2DO, 2AI a 2AO vhodné pro připojení 1 rychlostního senzoru a 1 ultrazvukového senzoru OCL. Provedení BEZ certifikátu do potenciálně výbušného prostředí Ex Zone 1. |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.2 | Trubní senzor POA pro měření rychlosti proudění korelační metodou (rozsah měření -1.0 - + 6.0 m/sec, přesnost ± 1% nebo 0.005m/sec), délka kabelu 10 m. Provedení pro montáž do stěny potrubí, délka sensoru 20 cm. Provedení BEZ certifikátu do potenciálně výbušného prostředí Ex Zone 1. |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.3 | Vysokofrekvenční radarový snímač hladiny pro vodárenství, odpadní vody i průmysl, dvoudrátové připojení 4-20 mA k jednotkám, rozsah 0..8 m. Vysoká přesnost měření do 2 mm v celém měřícím rozsahu, odolné provedení s krytím IP68, celoplastové provedení bez kovových částí, nulové mrtvé pásmo a úzký vyzařovací úhel 8° díky použité měřící frekvenci 80 GHz, možnost měření přes plastovou stěnu nádoby, široký rozsah pracovních teplot od -40°C do +60°C, napájecí napětí od 12V do 35 VDC. PVC kabel 10 m. |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.4 | Měřicí žlab, nerez, 7500mm x 900 x 1300 dle prováděcí projektové dokumentace(součástí této položky) s návodním límcem |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.5 | Instalační HW - návarek na potrubí 90 ° pro senzory do potrubí POA, vnitřní závit 1 ½´´- materiál nerez 1.4571 |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.6 | Skříň pro základní registrační jednotku, IP67 |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.7 | Kotvicí materiál z nerezu a drobný instalační materiál |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.8 | Montáž a usazení měřicí techniky |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.9 | Usazení žlabu |  |  | ks | 1 |  | 0
7.3.10 | Doprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.3.11 | Stavební zapravení betonového kanálu po instalaci nerezového žlabu |  |  | kpl | 1 |  | 0
8 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
8.1 | Pomocný montážní, spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 100 |  | 0
8.3 | Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z černý, 1 ks indikační signálky 24 V DC zelená, 1 ks indikační signálky 24 V DC žlutá, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5 a 12 ks svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 4 |  | 0
8.4 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 4 |  | 0
8.5 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/100 mm, nerez, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 20 |  | 0
8.6 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/50 mm, nerez, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 20 |  | 0
8.7 | Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu s odolností proti ÚV |  |  | m | 160 |  | 0
8.8 | Oceloplechový neperforovaný kabelový žlab do 125/100 mm s víkem a přepážkou včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 200 |  | 0
8.9 | Oceloplechový neperforovaný kabelový žlab do 125/50 mm s víkem a přepážkou včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 240 |  | 0
8.10 | Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 15Px0,5 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
8.11 | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro 4-žilový kabel CYKY/AYKY s plastovou izolací do 1 kV, šroubovací spojovače do průřezu 10-35 mm2 |  |  | kpl | 10 |  | 0
8.12 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x35 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
8.13 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 160 |  | 0
8.14 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 400 |  | 0
8.15 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
8.16 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
8.17 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x2,5 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
8.18 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 150 |  | 0
8.19 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 12x1,5 mm2 |  |  | m | 500 |  | 0
8.20 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
8.21 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 3x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 100 |  | 0
8.22 | Ovládací kabel pro průmyslové použití s měděnými jádry do 24x0,8 mm, izolace z měkčeného PVC TI3 |  |  | m | 600 |  | 0
8.23 | Ovládací kabel pro průmyslové použití s měděnými jádry do 14x0,8 mm, izolace z měkčeného PVC TI3 |  |  | m | 500 |  | 0
8.24 | Ovládací kabel pro průmyslové použití s měděnými jádry do 4x0,8 mm, izolace z měkčeného PVC TI3 |  |  | m | 350 |  | 0
8.25 | Optický kabel gelový 50/125, 8 vláken, LSOH, ochrana proti hlodavcům |  |  | m | 550 |  | 0
8.26 | Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová včetně spojek |  |  | m | 500 |  | 0
8.27 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slaněné, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
8.28 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slaněné, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 160 |  | 0
8.29 | Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 |  |  | ks | 21 |  | 0
8.30 | Sdružovací krabice pro ovládací kabely včetně svorek 15x2,5 a průchodek |  |  | ks | 14 |  | 0
8.31 | Pomocné nerezové konstrukce |  |  | kg | 18 |  | 0
8.32 | Pomocné ocelové pozinkované konstrukce pro místní skříně a kabelové trasy, stříšky, lávky a schůdky přes kabelové trasy |  |  | kg | 50 |  | 0
8.33 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 4x230 V/16 A/3 P, včetně jištění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 2 |  | 0
8.34 | Oprava pevného protipožárního zatěsnění kabelových prostupů, odolnost min. EI60 do velikosti prostupu 30x20cm |  |  | ks | 10 |  | 0
8.35 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího lanka |  |  | m | 100 |  | 0
8.36 | Trubka kanalizační KG SN4 – DN100/2000mm |  |  | ks | 20 |  | 0
8.37 | Koleno kanalizační KG – DN100/15° až DN100/45° |  |  | ks | 6 |  | 0
8.38 | Přesuvka kanalizační KGU – DN100 |  |  | ks | 1 |  | 0
8.39 | Zátka hrdlová kanalizační KG – DN110 |  |  | ks | 2 |  | 0
8.40 | kabelový žebřík 600/60-L300 3m, ocelový pozinkovaný plech DX51D, Zn vstva 275 g/m2 |  |  | ks | 112 |  | 0
8.41 | Spojka kž 60 II pro kabelový žebřík, Zn vstva 275 g/m2 |  |  | ks | 240 |  | 0
8.42 | Koleno žebříku 600/60 45°-L , Zn vstva 275 g/m2 |  |  | ks | 16 |  | 0
8.43 | Konzola 600, příčky profilu "L", rozteč příček 300 mm, příčky nýtované, Zn vstva 275 g/m2 |  |  | ks | 184 |  | 0
8.44 | Spojovací materiál M8 vratový |  |  | bal | 16 |  | 0
8.45 | Stojna 2000, Zn vstva 275 g/m2 |  |  | ks | 46 |  | 0
ks

## Elektromontáže a služby
Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
9 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
9.1 | Elektromontáže |  | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do DN 110 mm do stavebních materiálů, délka do 80cm včetně následného vodotěsného těsnění a obnovy povrchu |  | kpl | 4 |  | 0
9.3 | Demontáže nahrazovaných kabelů a rozvaděčů a demontáže nepoužívaných kabelů v kolektorech vedoucích od demontovaného zařízení z UN1 až UN4 a hradítek na nátoku na ČOV |  | h | 360 |  | 0
9.4 | Elektromontáže pro provizorní provoz |  | h | 30 |  | 0
10 | Služby |  |  |  |  | 0
10.1 | Vyhotovení výrobní dílenské dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
10.2 | Aplikační SW pro PLC v rozsahu nově doplněné technologie |  | kpl | 1 |  | 0
10.3 | Aplikační SW pro datapanely v rozsahu nově doplněné technologie |  | kpl | 1 |  | 0
10.4 | Aplikační SW vizualizace operátorského PC v rozsahu nově doplněné technologie |  | kpl | 1 |  | 0
10.5 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 |  | 0
10.6 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 |  | 0
10.7 | Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
10.8 | Výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
10.9 | Dokumentace skutečného provedení - elektro část |  | kpl | 1 |  | 0
10.10 | Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0
10.11 | Odvoz a likvidace elektro odpadu |  | kpl | 1 |  | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST