## Rekapitulace
Název stavby / díla:
ČSK Český Krumlov U Trojice - rekonstrukce Elektroinstalace a MaR ČSK
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Dne:
Technická specifikace - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  | 0
Popis |  | cena Kč/pol.
Položka | Dodávky | 0
1 | Dodávka rozvaděče RM1 | 0
2 | Dodávka rozvaděče RS1 | 0
3 | Dodávka polní instrumentace MaR | 0
4 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | 0
Položka | Elektromontáže a služby | 0
5 | Elektromontáže | 0
6 | Služby | 0
POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE - investor zajistí ořezání větví přilehlého stromu v prostoru kolem antény a v jejím směru - provozovatel ČOV zajistí SIM kartu do telemetrické stanice.

## Dodávky
Dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
| Položka | Výrobce | Typ | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1 | Dodávka rozvaděče RM1 | [5 empty] | 0
1.1 | Skříňový, oceloplechový rozvaděč sestávající ze dvou polí v x š v h 2000x800x400 mm, krytí IP 54/20, včetně podstavců, montážních panelů, bočních krytů, samolepící schránky, sady pro spojení, osvětlení, servisních zásuvek, temperace a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní vypínač 3x 63A, přepínač sítí 4x63A, jistící prvky min Icn 10 kA, nouzové STOP tlačítko, 4P svodič 1+2 tř., svodič 230V AC 3. tř. - svodič přepětí - jištěný zálohovaný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 250 W pro ovládací napětí, - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC včetně místní a dálkové signalizace, |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Jištěný 3f vývod In 32 A pro napájení rozvadče stavební elektroinstalace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Jištěný 3f vývod In 40 A pro připojení frekvenčního měniče dmychadla do 18,5 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru frekvenčním měničem, místní signalizace automatu, chodu a poruchy na dveřích rozvaděče, dálková signalizace automatu, chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z dveří rozvaděče včetně regulace otáček. (FM samostatná položka) |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.5 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení rozvaděče radiového přenosu |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Spínaný 1f vývod pro čerpadlo průsakových vod, spínání pomocí hladinového relé |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Obvod pro přenos signálů z plovákových spínačů do řídícího systému, místní signalizace na dveřích rozvaděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Obvod pro přenos signálů ze sondy zaplavení armaturní komory do řídícího systému, místní signalizace na dveřích rozvaděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně programovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - port komunikace RS485 protokol Modbus RTU, - 8x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 4x analogový proudový výstup 4-20 mA, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 6 ks I/O modulů, - 15,6 “ LCD IPS barevný display (16,2M barev), rozlišení obrazovky 1920 x 1080, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB - USB flash disk 8GB - včetně pomocných napájecích a datových propojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Telemetrická stanice napájena 12 V DC s výbavou 4x digitální vstup, 4x digitální výstup, 4x analogové vstupy 4x AI 4-20 mA vstup, 4x relé, komunikace RS485 s protokolem MODBUS RTU, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel s vyhodnocením signálu řidicím systémem. |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče RS1 | [5 empty] | 0
2.1 | Modulový nástěnný rozvaděč v průmyslovém provedení z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, vxšvh 750x300x142 mm, 56 modulů min krytí IP 54/20, jistící prvky min Icn 10 kA, - 1x hlavní vypínač In 3x 40 A, - 5x vývod 230 V / 10 A s chráničem 0,03 A s nadproudovou ochranou pro světelný okruh, - 2x vývod 230 V / 16 A s chráničem 0,03 A s nadproudovou ochranou pro zásuvkový okruh, - 4x jištěný vývod 230 V / 16 A pro temperaci objektu, - 1x jištěný vývod 230 V / 16 A ohřevu TUV, - 1x vývod 400 V / 25 A s chráničem 0,03 A s nadproudovou ochranou pro zásuvku u vstupu do objektu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Dodávka polní instrumentace MaR | [5 empty] | 0
3.1 | Snímací elektroda pro vyhodnocovací relé hladiny, atestem pro pitnou vodu |  |  | ks | 3 |  | 0
3.2 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0
3.3 | Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s keramickou oddělovací membránou, rozsah 0÷6 m, přesnost 0,35 %, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 10 m, držák na zavěšení |  |  | ks | 1 |  | 0
3.4 | Ponorná sonda pro snímač hladiny s kabelem, délka 5 m |  |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Podpěra vedení na ploché střechy - betonová |  |  | ks | 2 |  | 0
3.6 | Měnič kmitočtu pro čerpadlo, jmenovitý výkon motoru: 18,5 kW, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, krytí: IP 54 lakované karty, RFI filtr dle EN 61 800-3, EMC kategorie C2, grafický displej, 2x AI vstup, 4x Di vstup, 2x reléový výstup, vstup PTC, komunikace RS485 Modbus RTU, Ethernet - Modbus TCP |  |  | ks | 2 |  | 0
3.7 | Ochranný válec pro hydrostatickou ponornou tlakovou sondu zhotovený z 50 cm dlouhé odpadní roury KG DN315 na třech nerez podpěrách délky 10 cm, včetně závěsného nerezového lana o průměru 3,5 mm a délce 6 m |  |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | Radiový modem v samostatném nástěnném rozvaděči s napájení 230 VAC, připojení anténního koaxiálního kabelu přes vestavěnou bleskojistku, připojení radiomodemu s PLC rozhraním Ethernet, včetně napájecího zdroje, zálohovacího akumulátoru, vnitřních napájecích a datových propojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Anténa radiového přenosu - přesný typ určen při realizaci po zaměření radiového bodu |  |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Koaxiální kabel RG213, útlum 13,8 dB/100m/400MHz |  |  | m | 15 |  | 0
3.11 | Konektor N male pro RG213, krimpovací |  |  | ks | 2 |  | 0
4 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
4.1 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, krytí IP 44, šedá |  |  | ks | 11 |  | 0
4.2 | Zásuvka jednonásobná na povrch, s víčkem, krytí IP 44, čedá |  |  | ks | 12 |  | 0
4.3 | Silový kabel pro pohyblivé přívody, 300 / 500 V, s měděnými jádry, 1 x žl.zel. žíla, PVC izolace do 4x1 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
4.4 | Přívodka nástěnná 400V/63A/5P IP67 |  |  | ks | 1 |  | 0
4.5 | Zásuvka nástěnná 400V/32A/5P IP44 |  |  | ks | 1 |  | 0
4.6 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 105/200 mm, nerezový, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 28 |  | 0
4.7 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/100 mm, nerezový, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 40 |  | 0
4.8 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/50 mm, nerezový, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 52 |  | 0
4.9 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo nouzového osvětlení, 1x11 W, s vlastním akumulátorem a střídačem, 3h, plastové těleso svítidla, krytí IP65, včetně zdroje a samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu |  |  | ks | 5 |  | 0
4.10 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
4.11 | Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 40 |  | 0
4.12 | LED reflektor 230 V AC / 50 W, 4000K, krytí IP 65, nástěnná montáž, barva: černá, pohybový senzor |  |  | ks | 1 |  | 0
4.13 | LED svítidlo 230 V AC / 18 W, 4000K, krytí IP 44, nástěnná nebo stropní montáž, barva: bílá |  |  | ks | 1 |  | 0
4.14 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 336 |  | 0
4.15 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 188 |  | 0
4.16 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x6 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
4.17 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
4.18 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
4.19 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
4.20 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 150 |  | 0
4.21 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
4.22 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
4.23 | Silový kabel stíněný 0,6/1kV, pro pevné uložení, izolace PVC, měděná jádra do 3x6/6 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
4.24 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 1x4, do průměru 0,6 |  |  | m | 20 |  | 0
4.25 | Rozbočovací skříň nástěnná, ocelová pro připojení napájecích a signalizačních kabelů pro dmychadla/čerpadla, vxšxh 300x200x150mm, krytí IP 66 |  |  | ks | 2 |  | 0
4.26 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 10 |  | 0
4.27 | Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 110x110x66 mm |  |  | ks | 10 |  | 0
4.28 | Průmyslové LED svítidlo 230 V AC / 38,5 W krytí IP66, šedá základna, difuzor: čirý polykarbonát, přisazená nebo závěsná montáž |  |  | ks | 32 |  | 0
4.29 | Průmyslové, chemicky odolné, LED svítidlo 230 V AC / 64,7 W krytí IP66, šedá hliníková základna, difuzor: tepelně tvrzené sklo, nerezové klipy, přisazená nebo závěsná montáž |  |  | ks | 2 |  | 0
4.30 | Pomocné nosné nerezové konstrukce, držáky |  |  | kg | 20 |  | 0
4.31 | Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.32 | Dielektrický koberec před rozvaděče |  |  | m2 | 3 |  | 0

## Elektromontáže a služby
Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
5 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
5.1 | Demontáže |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Elektromontáže |  | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Provizorní provoz ČSK, provizorní napájení elektrozařízení nutných pro provoz ČSK včetně instalace případného provizorního rozvaděče (materiál, dodávky, montáž) |  | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Jádrový průvrt podlahou/stropem/stěnou DN100 do mocnosti 0,3 m |  | ks | 10 |  | 0
6 | Služby |  |  |  |  | 0
6.1 | Zhotovení výrobní dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Aplikační SW pro instalované PLC a datapanel |  | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Nastavení telemetrické stanice |  | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Úpravy SW na dispečinku provozovatele/nastavení SMS zpráv |  | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Nastavení a kalibrace přístrojů MaR |  | kpl | 1 |  | 0
6.6 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 |  | 0
6.7 | Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
6.9 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 |  | 0
6.10 | Výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
6.11 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
6.12 | Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0
6.13 | Odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  | 0