## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO | 827.1
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 - |  | Čerpací stanice odpadních vod |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Výměna ČS odpadních vod v Novém Spolí |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov
Objednatel |  | Město Český Krumlov, (IČ 00245836)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 18/180
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů | 6 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Součástí objektu SO-01 Čerpací stanice odp.vod je i "Příloha č.1 - Dodávka strojního vystrojení "

## Rekapitulace
Stavba : |  | Výměna ČS odpadních vod v Novém Spolí |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Čerpací stanice odpadních vod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Šachty kanalizační plastové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8971 | ČSK - stavební část |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Strojní vystrojení ČSK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8981 | Ostatní strojní vystrojení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8982 | ČSK- trubní část |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet - SO 01
Stavba : |  | Výměna ČS odpadních vod v Novém Spolí |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 01 - Čerpací stanice odpadních vod |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 0.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
2 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 4.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 47,0*0,10 |  | 4.7 |  |  | 47,0*0,10
3 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 52.277 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | odkop po vnějším obvodu stávající ČSK v š.1,0 m:10,0*3,35 |  | 33.5 |  |  | odkop po vnějším obvodu stávající ČSK v š.1,0 m:10,0*3,35
|  | rýhy pro potrubí propojení přípojek:8,5*0,8*1,68 |  | 11.424 |  |  | rýhy pro potrubí propojení přípojek:8,5*0,8*1,68
|  | rýha pro potrubí výtlaku:3,0*0,8*1,35 |  | 3.24 |  |  | rýha pro potrubí výtlaku:3,0*0,8*1,35
|  | rýhy pro kabelové chráničky:3,0*0,8*0,8+2,6*0,6*0,8 |  | 3.168 |  |  | rýhy pro kabelové chráničky:3,0*0,8*0,8+2,6*0,6*0,8
|  | rýha pro základ zděného pilíře:1,4*0,75*0,9 |  | 0.945 |  |  | rýha pro základ zděného pilíře:1,4*0,75*0,9
4 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 52.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.2266 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dokopávky dna pro osazení nové jímky:3,14*1,25*1,25*0,25 |  | 1.2266 |  |  | dokopávky dna pro osazení nové jímky:3,14*1,25*1,25*0,25
6 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 41.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
|  | výkopová jáma pro ČS:2*3,5*3,6+1*4,6*3,6 |  | 41.76 |  |  | výkopová jáma pro ČS:2*3,5*3,6+1*4,6*3,6
7 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 41.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 5.634 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 18,78*0,3 |  | 5.634 |  |  | 18,78*0,3
9 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 10.419 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (33,5+1,23)*0,3 |  | 10.419 |  |  | (33,5+1,23)*0,3
10 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 107.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | na meziskládku :52,28+1,23 |  | 53.51 |  |  | na meziskládku :52,28+1,23
|  | zpět pro zásyp:53,51 |  | 53.51 |  |  | zpět pro zásyp:53,51
11 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 107.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | na meziskládku:52,28+1,23 |  | 53.51 |  |  | na meziskládku:52,28+1,23
|  | zpoět do zásypů:53,51 |  | 53.51 |  |  | zpoět do zásypů:53,51
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 53.51 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | meziskládka:52,28+1,23 |  | 53.51 |  |  | meziskládka:52,28+1,23
13 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 53.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | výkopovou zeminiu: |  | 0 |  |  | výkopovou zeminiu:
|  | jímka:3,5*4,6*3,6-14,95 |  | 43.01 |  |  | jímka:3,5*4,6*3,6-14,95
|  | potrubí:8,5*0,8*1,12+3,0*0,8*0,89 |  | 9.752 |  |  | potrubí:8,5*0,8*1,12+3,0*0,8*0,89
|  | kabel.chráničky:2,6*0,6*0,3+3,0*0,8*0,3 |  | 1.188 |  |  | kabel.chráničky:2,6*0,6*0,3+3,0*0,8*0,3
14 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 5.3644 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | potrubí:8,5*0,8*0,46-0,17 |  | 2.958 |  |  | potrubí:8,5*0,8*0,46-0,17
|  | 3,0*0,8*0,39-0,02 |  | 0.916 |  |  | 3,0*0,8*0,39-0,02
|  | kabel.chráničky:2,6*0,6*0,39-0,016 |  | 0.5924 |  |  | kabel.chráničky:2,6*0,6*0,39-0,016
|  | 3,0*0,8*0,39-0,038 |  | 0.898 |  |  | 3,0*0,8*0,39-0,038
15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 24.21 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10,0+8,5*0,8+3,0*0,8+3,0*0,8+2,6*0,6+1,4*0,75 |  | 24.21 |  |  | 10,0+8,5*0,8+3,0*0,8+3,0*0,8+2,6*0,6+1,4*0,75
16 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 19.3038 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10,0-3,14*1,25*1,25+8,5*0,8+3,0*0,8+3,0*0,8+2,6*0,6+1,4*0,75 |  | 19.3038 |  |  | 10,0-3,14*1,25*1,25+8,5*0,8+3,0*0,8+3,0*0,8+2,6*0,6+1,4*0,75
17 | 181300000RAD | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou | m2 | 49.35 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
18 | 58330001 | Zemina | t | 0.7348 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 58330001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | zemina do zásypu zbývající:0,44*1,67 |  | 0.7348 |  |  | zemina do zásypu zbývající:0,44*1,67
19 | 583412003 | Kamenivo drcené frakce 4/8 | t | 10.0232 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583412003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 5,36*1,87 |  | 10.0232 |  |  | 5,36*1,87
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
20 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý C 16/20 | m3 | 0.661 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | zděný pilíř:1,3*0,65*0,80-0,015 |  | 0.661 |  |  | zděný pilíř:1,3*0,65*0,80-0,015
21 | 331271126RT2 | Zdivo pilířů z cihel vápenocementových 29 cm, na MC 10 s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.188 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.886
|  | (otvory se neoděčítají):1,2*0,55*1,8 |  | 1.188 |  |  | (otvory se neoděčítají):1,2*0,55*1,8
22 | 764311201R00 | Krytina hladká z žárově pozink.plechu, tabule 2 x 1 m, do 30°, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01887
|  | pilíř:1,0*2,0 |  | 2 |  |  | pilíř:1,0*2,0
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 1
23 | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 1.316 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1322
|  | potrubí:11,5*0,8*0,1 |  | 0.92 |  |  | potrubí:11,5*0,8*0,1
|  | kabel chránička:2,6*0,6*0,1+3,0*0,8*0,1 |  | 0.396 |  |  | kabel chránička:2,6*0,6*0,1+3,0*0,8*0,1
24 | 451573111R00 | Lože pod objekty ze štěrkopísku 16/32 mm | m3 | 0.5751 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | pod podkladní desku ČSK:3,14*1,25*1,25*0,1 |  | 0.4906 |  |  | pod podkladní desku ČSK:3,14*1,25*1,25*0,1
|  | pod základ pilíře:1,3*0,65*0,1 |  | 0.0845 |  |  | pod základ pilíře:1,3*0,65*0,1
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 894 | Šachty kanalizační plastové | [5 empty] | 1
25 | 89490001 | Plastová šachta | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | skladba= dno PE DN 315 mm (levý nabo pravý přítok), roura PP DN 315 mm bez hrdla+ těsnění, L=2,0 m, teleskopická roura DN 315/375 mm+těsnění a poklop PP 315/1,5t do šachtové roury, montáž obsahující zkrácení roury na potřebnou délku:3 |  | 3 |  |  | skladba= dno PE DN 315 mm (levý nabo pravý přítok), roura PP DN 315 mm bez hrdla+ těsnění, L=2,0 m, teleskopická roura DN 315/375 mm+těsnění a poklop PP 315/1,5t do šachtové roury, montáž obsahující zkrácení roury na potřebnou délku:3
| Celkem za | 894 Šachty kanalizační plastové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8971 | ČSK - stavební část | [5 empty] | 1
26 | 452311131R00 | Desky podkladní pod objekty z betonu C 12/15 | m3 | 0.4906 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5
|  | pod ČSK:3,14*1,25*1,25*0,1 |  | 0.4906 |  |  | pod ČSK:3,14*1,25*1,25*0,1
27 | 452312161R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | podbetnování samočistícího dna SELF-CLEAN a spádování po obvodu:2,5 |  | 2.5 |  |  | podbetnování samočistícího dna SELF-CLEAN a spádování po obvodu:2,5
28 | 894411100 | Zřízení šachet z prefa dílců : dno, stěny, zákrytová deska | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0143
29 | 897910002 | Montáž utěsnění prostupů segmentovým těsněním | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 899311113R00 | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00936
31 | 899399001 | Osazení žebříku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 899399002 | Montáž pochozího roštu, L úhelníků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB otvor DN 150 mm | m | 0.45 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do stěny prefa jímky:0,15*3 |  | 0.45 |  |  | do stěny prefa jímky:0,15*3
34 | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB otvor DN 300 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do stěny prefa jímky:0,15*2 |  | 0.3 |  |  | do stěny prefa jímky:0,15*2
35 | 24010001 | Utěsnění prostupů segmentovým těsněním LINK-SEAL LS 325/11-C | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 24010001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
36 | 24010002 | Utěsnění prostupů segmentovým těsněním LINK-SEAL LS 340/9-C | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 24010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
37 | 24010003 | Utěsnění prostupů segmentovým těsněním LINK-SEAL LS 310/7-C | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 24010003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
38 | 55340000 | Poklop ocelový lehký žárově zinkovaný 75x110 cm tl. 3 mm, s rámem a panty, uzamykatelný | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55340000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.021
39 | 55340001 | Poklop ocelový lehký žárově zinkovaný 70x70 cm tl. 3 mm, s rámem a panty, uzamykatelný | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55340001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.018
40 | 55340002 | Žebřík z nerez oceli,dl. 2,15 m, s výsuvným rámem v dl. 1,5m (pro prodloužení nad poklop) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55340002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | včetně nerez úchytů a chemickými kotvami - montáž+dodávka:1 |  | 1 |  |  | včetně nerez úchytů a chemickými kotvami - montáž+dodávka:1
41 | 55340003 | Pochozí rošt- litý rošt z kompozitu, oka 30x30/30 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55340003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.035
|  | deska o rozměru 0,7x1,0 m včetně nerezových úhelníků L= dl.2,0 a 1,15 m, nerez úchytů a chemických kotev :8 |  | 8 |  |  | deska o rozměru 0,7x1,0 m včetně nerezových úhelníků L= dl.2,0 a 1,15 m, nerez úchytů a chemických kotev :8
42 | 59225901 | Betonová prefa vodotěsná šachta, skružová vnitřího DN 2,0 m a tl. stěn 150 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59225901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.8
|  | sestávající se ze spodní části o celkové výšce 2,5 m se dnem tl. 0,2 m, z horní části - skruže výšky 1,0 m a zákrytové desky DN 2,3 m, tl. 0,25m (únosnost D400) s otvory o rozměrech 1,0x0,65 m a 0,60x0,60 m (pro poklopy) a závěsnými oky pro manipulaci: |  | 0 |  |  | sestávající se ze spodní části o celkové výšce 2,5 m se dnem tl. 0,2 m, z horní části- skruže výšky 1,0 m a zákrytové desky DN 2,3 m, tl. 0,25m (únosnost D400) s otvory ( pro poklopy) o rozměrech 1,0x0,65 m a 0,60x0,60 m:
|  | dodávka vč. dopravy:1 |  | 1 |  |  | dodávka vč. dopravy:1
| Celkem za | 8971 ČSK - stavební část |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 898 | Strojní vystrojení ČSK | [5 empty] | 1
43 | 89890002 | Montáž strojního vystrojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 55290001 | Dodávka strojního vystrojení = čerpadla, samočistící dno - podrobná specifikace viz. "Příloha č.1." | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55290001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 898 Strojní vystrojení ČSK |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8981 | Ostatní strojní vystrojení | [5 empty] | 1
45 | 89810001 | Montáž vystrojení v šachtě | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 55210001 | Potrubí z nerezové oceli 84x2 mm (DN 80) dl. 0,7 m | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05
47 | 55210002 | Litinový zpětný kulový ventil DN 80 mm s volnou přírubou, odvodněním a víkem, na odpadní vodu | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
48 | 55210003 | Litinové šoupě DN 80 mm s deskovým uzávěrem a volnými přírubami, na odpadní vodu | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
49 | 55210004 | Ruční kolečko na ovládání | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
50 | 55210005 | Koleno z nerez oceli 84x2 mm, 90° | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
51 | 55210006 | Y-kus z nerezové oceli 84x2 mm (tzv. kalhoty) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
52 | 55210007 | T-kus z nerezové oceli DN 80/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
53 | 55210008 | Uzavírací kulový ventil DN 50 ( s vnějším závitem) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
54 | 55210009 | Litinové nožové mezipřírubové šoupě DN 80 mm s nerezovým vřetenem | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
55 | 55210010 | Příruba z nerezové oceli DN 80 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
56 | 55210011 | Příruba z nerezové oceli DN 50 mm (s vnitřním závitem) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
57 | 55210012 | Příruba PP-ocel D 90 mm, PN 10/16 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
58 | 55210013 | Lemový nákružek PE 100, d 90 mm, SDR 17 dlouhý | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
59 | 55210014 | Elektrospojka PE 100, d 90, SDR 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
60 | 55210015 | Vodící tyče z korozivzdorné oceli, průměr 40 mm dl. 2,8 M, 4 kusy | m | 11.2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
61 | 55210016 | Kotvící materiál vodících tyčí : nerezový + chemické kotvy | sada | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55210016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
| Celkem za | 8981 Ostatní strojní vystrojení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8982 | ČSK- trubní část | [5 empty] | 1
62 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
63 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
64 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 mm | m | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
65 | 871363121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 mm | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
66 | 877242121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
67 | 877265323R00 | Montáž spojky d 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
68 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
69 | 877313126R00 | Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
70 | 877363123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
71 | 28611200 | Potrubí PVC 250x7,3 mm, L=3,0 m, SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.024
72 | 28611201 | Potrubí PVC 160x4,7 mm, L=3,0 m, SN 8 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
73 | 28613100 | Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28613100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
74 | 28613818 | Potrubí PE 90x5,4 mm, PE 100 mm, SDR 17, PN 10 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28613818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0014
75 | 28613819 | Potrubí PE 110x10,0 mm, (kabelové chráničky) | m | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28613819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0014
76 | 28650660 | Koleno PVC 160/30° | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00086
77 | 28650661 | Koleno PVC 160/45° | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00094
78 | 28650669 | Koleno PVC 250/45° | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00186
79 | 28650902 | Redukce PVC 125/160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00045
80 | 28650903 | PVC zátka vnitřní (záslepka) 160 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00045
81 | 28650904 | Spojka IN-SITU pro potrubí PVC 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00045
| Celkem za | 8982 ČSK- trubní část |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní náklady | [5 empty] | 1
82 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min splaškové vody | h | 240 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
83 | 115101205 | Čerpání podzemních vod během stavby (v případě jejich výskytu) bude upřesněno | Kč | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
84 | 11590001 | Zřízení čerpací šachticec DN 1,0 m, hl. 4,5 m, demontáž (v případě výskytu podzemních vod), | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
85 | 894200001 | Dozdění (dobetonování) stěny stávající šachty po osazení potrubí PVC 250 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
|  | Dozdívka pro nový nátok do ČSK, vč. utěsnění potrubí v nové zazdívce a styku nové zazdívky se stávajícími stěnami šachty nové stěny:1 |  | 1 |  |  | (nový nátok do ČSK), vč. utěsnění potrubí v nové zazdívce a styku nové zazdívky se stávajícími stěnami šachty nové stěny:1
86 | 894940002 | Utěsnění otvoru mezi stěnou šachty a potrubím rychle tuhnoucím hydraulickým cementem | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
87 | 894940003 | Utěsnění otvoru mezi potubím BE 300mm a PVC 250 mm rychle tuhnoucím hydraulickým cementem | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
88 | 96991000 | Demontáž stávajícího strojního a ostatního vystrojení, likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | stávající ČSK- čerpadla, vodící tyče, potrubí výtlaku, žebřík , apod:1 |  | 1 |  |  | stávající ČSK- čerpadla, vodící tyče, potrubí výtlaku, žebřík , apod:1
| Celkem za | 9 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
89 | 966067111R00 | Rozebrání plotu drátěného, vč. sloupků a beton.patek | m | 28.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
90 | 969030001 | Výřez stávajícího potrubí BE DN 300 mm dl. 1,0 m vyjmutí | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 969030002 | Výřez stávajícího potrubí PVC do DN 125 mm v dl. 1,5+2,0 m, vyjmutí | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 969030003 | Výřez stávajícího potrubí PE DN 80 mm v dl.2,5 m, vyjmutí | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
93 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 0.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do stěny stávající betonové šachty pro zasunutí potrubí PVC 160 mm:1*0,20 |  | 0.2 |  |  | stěna stávající betonové šachty pro zasunutí PVC potrubí DN 160 mm:1*0,20
94 | 970061100R00 | Vrtání jádrové do šachtové roury PP 315 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro instalaci spojky IN-SITU 110 mm:1 |  | 1 |  |  | pro instalaci spojky IN-SITU 110 mm:1
95 | 981011315R00 | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC | m3 | 21.4306 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00097
|  | Stávající ČSK: |  | 0 |  |  | Stávající ČSK:
|  | ŽB zákrytová deska 2,6x2,6x0,25 m (s otvorem 0,90x2,0m)+podezdívka 2 šáry z betonových cihel= jímka vnitřního d 2,05 m, horní část z betonových cihel=6 šárů, střední část z betonových prefa. dílců cca 40x40x60 cm=2 šáry. Dolní část z monolitického betonu celkové výšky cca 2,1 m (vč.dna, u něhož se odhaduje tl. 0,30m) :2,6*2,6*0,25+3,14*1,3*1,3*(0,42+0,60*2+2,1) |  | 21.4306 |  |  | ŽB zákrytová deska 2,6x2,6x0,25 m (s otvorem 0,90x2,0m)+podezdívka 2 šáry z betonových cihel= jímka vnitřního d 2,05 m, horní část z betonových cihel=6 šárů, střední část z betonových prefa. dílců cca 40x40x60 cm=2 šáry. Dolní část z monolitického betonu celkové výšky cca 2,1 m (vč.dna, u něhož se odhaduje tl. 0,30m) :2,6*2,6*0,25+3,14*1,3*1,3*(0,42+0,60*2+2,1)
96 | 981511112R00 | Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC | m3 | 0.72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.002
|  | elektropilíř z betonových cihel + betonová stříška:1,6*0,45*1,0 |  | 0.72 |  |  | elektropilíř z betonových cihel + betonová stříška:1,6*0,45*1,0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
97 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 40.911 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
98 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13.5551 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
99 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 257.5463 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
100 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 13.5551 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
101 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 13.5551 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | sut bez kamenné dlažby:0,025 |  | 0.025 |  |  | sut bez kamenné dlažby:0,025
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0