- C-301.2-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

A)	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

B)	POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	4

C)	ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

D)	POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ	5

E)	ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	17

F)	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 	17

G)		CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	17

H)	POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM	18

I)	HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	19

J)	STATICKÉ VÝPOČTY	19

## A)	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí
	ve městě Český Krumlov - část KRÁSNÉ ÚDOLÍ
	- ul. Dělnická I., Strmá

Místo stavby	Český Krumlov – Krásné údolí

Katastrální území	Český Krumlov (okres Český Krumlov);622931

Dotčené parcely	1288/10, 1288/26, 1288/16, 1288/25, 1288/26

Stavebník - investor	Město Český Krumlov
	náměstí Svornosti 1
	381 18  Český Krumlov
	IČ 00245836	DIČ CZ00245836

Zpracovatel dokumentace	JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
	Ženíškova 2313/1, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00
	IČ 27800440		DIČ CZ27800440

zodpovědný projektant: 
	Ing. Petr Kuda, evid. u ČKAIT pod č. 1200681
	tel. 602 769 210

Stupeň PD	DPS /dokumentace pro provedení stavby/
	Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 	v rozsahu a podrobnostech s ohledem na rozsah a charakter stavby.

Stavební objekt	4-301.2 Vodovod a kanalizace

## B)	Popis charakteristik objektu

Stavební objekt SO4-301.2 řeší rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Českém Krumlově v lokalitě Krásné Údolí. Jedná se o část ulice Dělnická a ulici Strmá. Rekonstrukce těchto inženýrských sítí je navržena v návaznosti na projektovanou rekonstrukci komunikace v těchto ulicích.

Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace je navržena v uvedené lokalitě v rozsahu stok J7 a J10. Rekonstruované stoky jsou vedeny zpravidla ve zpevněných plochách – komunikacích. Systém stoky J7 zahrnuje převážnou část ulice Dělnická směrem k ulici Spojovací. V rámci této stavby bude proveden úsek od místa napojení na stávající šachtu po revizní šachtu Š3. Stoka J10 z části ulice Dělnická a ulici Strmá. S ohledem na stísněné prostorové podmínky jsou v oblasti části ulice Strmá navrženy revizní kanalizační šachty DN600 mm. S ohledem na stávající charakteristiku území, budou stoky prováděny samostatně a v blízkosti zárubních zdí po krátkých úsecích. Před zahájením prací se doporučuje provést sondu pro zjištění hloubky založení opěrných zdí a případně provést v průběhu výstavby statické zabezpečení. V blízkosti těchto objektů je třeba věnovat velkou péči hutnění zásypů po výkopech navržených vedení.

Z hlediska délek a ulic lze rozsah rekonstruovaných stok rozčlenit takto. Ulice Dělnická obsahuje kanalizaci J7 DN300 v délce 50,40m, část J10 DN250 v délce 40,90m. V ulici Strmá je navržena stoka J10 DN250 v délce 37,00m.

V rámci akce bude provedena i výměna částí stávajících kanalizačních přípojek v rozsahu dotčených rekonstruovaných zpevněných ploch a uličních vpustí. Poloha a dimenze přípojek je předpokládaná a může se lišit od skutečnosti. Případné napojení dešťových svodů včetně odbočných tvarovek (napojovacích sedel) se doporučuje řešit v rámci neveřejné části kanalizace, není tedy zahrnuto v nákladové části. Pro uliční vpusti bude provedeno pouze vysazení odboček. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 včetně provedení zkoušky těsnosti. Při provádění prací budou dodrženy montážní předpisy výrobců jednotlivých systémů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena v rozsahu ulic části Dělnická a ulici Strmá. Řešená část vodovodního řadu v ulici Dělnická 16.2 DN80 délky 106,20m a řad 16.2.0 DN50 v ulici Strmá v délce 46,60m. Napojení řadu 16.2 je provedeno v ulici Dělnická (Spojovací) na stávající vodovodní řad PE DN80, v ulici Strmá na rekonstruovaný řad 16.2. Ukončení řadu 16.2 je navrženo v návaznosti na rekonstrukci „Dělnická I, Slunečná Skalní“. Napojení na stávající vedení bude provedeno přírubovými tvarovkami typu WAGA, či elektotvarovkami. Součástí je rovněž provedení výměny části vedení vodovodních přípojek včetně šoupátek. Vodovodní přípojky budou vyměněny v rozsahu nezbytném pro přepojení. Poloha jednotlivých přípojek je orientační, a to včetně vykázané délky a profilu. Vodovod bude proveden dle platných ČSN EN 805, ČSN EN 806-2, TNV 75 5402, ČSN 75 5025 a souvisejících. Při provádění prací budou dodrženy montážní předpisy výrobců jednotlivých systémů.

Stávající vodovodní a kanalizační potrubí bude vybouráno, případně bude zabezpečeno zabetonováním jeho konců či plným vyplněním, pro zamezení proudění vody s následným propadnutím terénu. Dle harmonogramu prováděcích prací bude zajištěna dodávka vody pro připojené nemovitosti s případným provedením náhradního provizorního vodovodu, na který budou přepojeny vodovodní přípojky. Dodávka vody bude zajištěna dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb.

## C)	Zdůvodnění funkčního a technického řešení

Navržená rekonstrukce kanalizace a vodovodu řeší bezpečné odvedení odpadních vod a zároveň dodávku pitné vody do řešených ulic, a to v souvislosti s navrženou úpravou povrchu komunikace. Provedením této rekonstrukce se předchází případným poruchám na řešených sítích a tím minimalizuje pravděpodobnost zásahu do řešené zpevněné plochy ulice.

Navržená trasa inž. sítí je dána technickým uspořádáním územím a polohou navržených uličních vpustí a stávajícího vodovodu a  kanalizace. Půdorysná trasa se co nejvíce přimyká stávající s ohledem na umístění stávajících inž. sítí. Výškový návrh respektuje polohu veškerých známých inženýrských sítí. Jejich uložení bylo převzato z podkladů od jednotlivých správců, či  bylo použito normových podkladů.

Veřejná kanalizace i vodovod je ve správě VAK JČ, a.s. Průběh výstavby a jeho harmonogram bude projednán s provozovatelem uvedených inženýrských sítí.

Navržené kapacity:

Kanalizace

Stoka J7 – Dělnická

Kanalizační potrubí PP, SN10

DN300								50,40 m

Revizní kanalizační šachty typ Betonika, DN1000		3 ks

Přepojení kanalizace DN 300 				1 ks

Domovní přípojky	                                 			3 ks

Kanalizační potrubí PP, SN10, DN150-200			13,80 m

Dimenze a délka přípojek je předpokládaná, před zahájením prací případně v průběhu prací bude ověřena.

Stoka J.10 - Dělnická

Kanalizační potrubí PP, SN10

DN250								40,90 m

Revizní kanalizační šachty typ Betonika, DN1000		4 ks

Přepojení kanalizace DN 250 				1 ks

Domovní přípojky						2 ks

Kanalizační potrubí PP, SN10, DN150			8,40 m

Přípojky uličních vpustí					2 ks

Kanalizační potrubí PP, SN10, DN150			3,70 m

Dimenze a délka přípojek je předpokládaná, před zahájením prací případně v průběhu prací bude ověřena.

Stoka J.10 - Strmá

Kanalizační potrubí PP, SN10

DN250								37,00 m

Revizní kanalizační šachty typ PP DN600  			4 ks

Dimenze a délka přípojek je předpokládaná, před zahájením prací případně v průběhu prací bude ověřena.

Vodovod

Řad  16.2 – Dělnická

Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN80			106,20 m

Podzemní litinový hydrant DN 80				3 ks

Betonové opěrné bloky

Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy

DN 80								3 ks

DN 50								1 ks

Přípojky vody – 6 ks

Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN25-32		26,00 m

Dimenze přípojek je předpokládaná, před zahájením prací případně v průběhu prací bude ověřena.

Řad  16.2.0– Strmá

Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN50			46,60 m

Podzemní litinový hydrant DN 80				1 ks

Betonové opěrné bloky

Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy

DN 80								1 ks

Přípojky vody – 2 ks

Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN25-32		2,0 m

Dimenze přípojek je předpokládaná, před zahájením prací případně v průběhu prací bude ověřena.

Přehled vytyčovacích bodů je uveden v příloze TZ.

Souřadný systém JTSK, výškový systém Balt p.v.

KANALIZACE

Potrubí kanalizace je navrženo z PP potrubí SN 10, DN 250 – 77,90 m, DN 300 – 50,40m. Těsnění hrdel kanalizace je prováděno gumovým kroužkem - těsnící systém Safety Lock. Napojení jednotlivých domovních přípojek a uličních vpustí je navrženo do osazených dodatečných odboček na hlavním řadu. Napojení na kanalizační šachtu bude provedeno osazením šachtové vložky či do připraveného vývodu. Protokol o provedené zkoušce těsnosti bude doložen při kolaudaci stavby. Životnost potrubí vychází z předpokládaného provozu a zatížení navrženého kanalizačního potrubí, min. životnost 50 let. Použití trubního vedení tvarovek a dalších výrobků bude odpovídat technickým a montážním podmínkám výrobce.

Kanalizační šachty - jsou navrženy v prostorově vyhovujících podmínkách betonové prefabrikované typu Betonika, se vstupním komínem vyskládaným z betonových skruží DN 1000 tl. 120 mm, prefabrikovaným dnem a uzavřené litinovým poklopem. Kynety šachet budou provedeny betonové. Těsnění mezi jednotlivými prefabrikáty bude zajištěno pryžovým těsněním. Vstup do šachy bude umožněn po zabudovaných vidlicových stupadlech. Stupadla budou použita ocelová s PE povlakem, přičemž na přechodové skruži bude osazeno litinové kapsové stupadlo. Osazení prefabrikovaných den se provede na zhutněný štěrkový podsyp alt. betonovou desku z monolitického betonu o tl. 100 mm.  Poklopy šachet budou litinové samonivelační pro třídu zatížení D400.

Kanalizační šachty jsou navrženy ve stísněných podmínkách typové s PP dnem Dy 670, s vývody pro napojení potrubí PP systému, s šachtovou korugovanou troubou D670, přechodovým kónusem a litinovým poklopem kruhovým pro zatížení D400. Poklop bude osazený na podkladní plastový prstenec.

Instalace se provádí osazením dna na urovnané štěrkopískové lože s následným sestavením jednotlivých dílů a napojením kanalizačního potrubí. Těsnost mezi jednotlivými díly je zajišťována pryžovým těsněním. Napojení kanalizačního potrubí se provádí do dna – připravených vývodů, či se provede napojení pomocí vložek - způsobem „in situ“.

Zemní práce - výkopy pro uložení kanalizačního potrubí budou provedeny strojně, roubené příložným pažením dle dispozic dodavatele. Rýha pro uložení kanalizačního potrubí bude hloubená strojně mimo úseky křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a stísněnými prostory pro techniku. Šířka rýhy bude činit 1,0 – 1,3 m v závislosti na dimenzi potrubí. Zemní práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050 respektive ČSN 73 6133. V místech s malými prostorovými možnostmi, kde je komunikace úzká a „sevřená“ zástavbou, bude výkop prováděn po krátkých úsecích cca 10 m v souladu se zpracovaným statickým zajištěním základů. Před prováděním zemních prací se doporučuje provést v těchto prostorách statický průzkum objektů a v případě zjištění trhlin u stavebních objektů tyto zadokumentovat např. provedením sádrových terčíků. Třída rozpojitelnosti bude dle odborného odhadu cca 70 % tř. 5 a 30 % tř. 3. HGP nebyl ke stavbě zpracován. Zásyp výkopu bude štěrkodrtí či jiným materiálem, který zajišťuje po zhutnění únosnost zemní pláně pro založení komunikace (45 Mpa). Výkopy i zásypy jsou uvažovány od úrovně vybouraných konstrukcí zpevněných ploch řešených v rámci „komunikací“, případně od stávajícího terénu. V případě dosažení hladiny podzemní vody bude ve dně rýhy provedena doprovodná drenáž PVC DN 100. Po dokončení stavby bude provedeno její zaslepení.

Veškeré stávající inženýrské sítě se musí před zahájením zemních prací vytyčit příslušnými správci a odkopat ručně. Výkresové přílohy neslouží jako vytyčovací situace. Navržená stavba bude respektovat ČSN 73 6005, před započetím stavby budou vytýčeny veškeré stávající inženýrské sítě. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 včetně provedení zkoušky těsnosti.

V místě provádění výkopů ve zpevněných plochách bude provedení zásypů koordinováno s prováděním výstavby těchto zpevněných ploch. Povrch území dotčený výstavbou, bude uveden do původního respektive požadovaného stavu v rámci objektu řešícího zpevněné plochy.

Nosné lože

- nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo jednotnou a rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí

- tloušťka nosného pískového lože je min. 10 cm (u rovného podloží a min 15 cm u podloží s kaménky.

- v místech spojů je nutno vyhloubit montážní jamky pro možnost kontroly v případě provádění tlaková zkoušky potrubí.

Obsyp potrubí

- s obsypem potrubí je možno začít po kontrole provedení spojů

- obsyp je nutno provádět pískem, případně zeminou bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm

- obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) tak, aby nedošlo k posunu potrubí a hutní se na 95 % Proctor-standart po vrstvách max. 20 cm pouze po stranách trubky (ne nad potrubím), hutnění se zde provádí pouze lehkými prostředky

- obsyp se provádí  do výšky 20 cm nad vrchol potrubí, od této výšky je možné zásyp hutnit i nad potrubím)

Zásyp výkopu

K zásypu výkopu kanalizace ve zpevněných plochách je možno použít zeminu, kterou lze zhutnit  na požadovanou únosnost zemní pláně budoucí zpevněné plochy. Zásyp bude proveden po úroveň založení zpevněné plochy. Zásyp bude prováděn hutněný po vrstvách max. 20 cm.

Kontrola hutnění obsypů a zásypu bude prováděna zatěžovacími deskami dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Zápis o provedených zkouškách bude doložen ke kolaudaci stavby.

Při provádění prací budou dodrženy technické a montážní předpisy výrobců jednotlivých výrobků.

VODOVOD

Potrubí

Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE100, SDR11 černé barvy s modrými pruhy odpovídající ČSN EN 12 201. Pro realizaci se předpokládá použití potrubí v návinu s minimalizací spojů na trase. Napojení na stávající PE potrubí bude provedeno mechanickou spojkou typu WAGA či elektrovarovkou, napojení na stávající litinové potrubí bude provedeno přírubovou tvarovkou (HAWLE) s jištěním proti posunu. Potrubí bude spojováno pouze v lomových bodech při použití tvarovek pro změnu směru s jištěním proti posunu, případně bude použito elektrotvarovek.

Napojení přípojek bude realizováno pomocí navrtávacích pasů HAKU, případně sedlových elektrotvarovek T-kusu s odbočkovým uzavíracím ventilem d32-63.

V lomových bodech bude potrubí zajištěno betonovými opěrnými bloky v případě spojů nejištěných proti posunu. Opěrné bloky budou provedeny dle TNV 75 5410 a DVGW-GW310.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí bude provedena dle ČSN 75 5911.

Použití trubního vedení tvarovek a dalších výrobků bude odpovídat technickým a montážním podmínkám výrobce.

Nad potrubím bude veden identifikační vodič Cu 4-6 mm2.

Armatury

Armatury včetně hydrantů jsou navrženy z tvárné litiny opatřené těžkou antikorozní úpravou - epoxidovou vrstvou vně i uvnitř dle GSK, spojení víka se skříní bude přírubové.

Hydrant bude použit s dvojitým uzavíráním DN80, tlakové tř. PN 16. Vnitřní těleso bude vyměnitelné bez výkopu pod vodním tlakem, litinové s antikorozní ochranou.

Šoupátka budou použita tlakové třídy PN 16, vřeteno bude z nerezové oceli s válcovým závitem, ostatní materiál nerez, měkce těsnící klín celovulkanizovaný. Ovládání bude zemní soupravou krytou uličním víčkem osazeným na podkladní desce

Přepojení přípojek bude provedeno osazením nového navrtávacího pasu pro navrtávku pod tlakem, dále bude osazen ventil pro domovní přípojky, zemní teleskopická souprava a uliční víčko těžké vč. podkladní desky.

Podmínky pro pokládku potrubí

Rýhu pro potrubí nutno provést podle odpovídajících technických předpisů, např.ČSN EN 805, DIN 18 300,DIN 4124,DIN 50 929 část 3,DIN 30 375 část 2,DVGW Pracovní list W 400-2 popř.GW 9 a dalších směrnic pro provedení potrubní rýhy.

Při standardním provedení vnější ochrany trub základová spára musí být zbavena kamenů. Trouby mají po celé své délce dosedat na dno rýhy. Otvory hrdel trub musí být pro montáž volné. Trouby menších jmenovitých průměrů mohou být do rýhy pokládány ručně, pro větší dimenze je nutné použít zvedací zařízení (bagr nebo jeřáb). Montáž trub a tvarovek bude provedena podle příslušného montážního návodu.

## Zemní práce

Potrubí bude uloženo v pažené rýze ve vzdálenostech dle ČSN 73 6005. Zemní práce se musí provádět dle ČSN 73 3050 respektive ČSN 73 6133. Šířka rýhy bude činit 1,0 m dle dimenze potrubí. V místech s malými prostorovými možnostmi, kde je komunikace úzká a „sevřená“ zástavbou, bude výkop prováděn po krátkých úsecích cca 10 m v souladu s podmínkami uvedenými v části C – Stavební část.. Před prováděním zemních prací se doporučuje provést v těchto prostorách statický průzkum objektů a v případě zjištění trhlin u stavebních objektů tyto zadokumentovat např. provedením sádrových terčíků. Třída rozpojitelnosti bude dle odborného odhadu cca 70 % tř. 4-5 a 30 % tř. 3. Pro stavbu nebyl HGP zpracován. Před započetím zemních prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí. Zpětné zásypy budou prováděny zeminou z výkopu. Před zasypáním potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku dle dle ČSN 75 5911 včetně desinfekci potrubí s následnými rozbory.

Nosné lože

- nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo jednotnou a rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí

- tloušťka nosného pískového lože je min. 10 cm (u rovného podloží a min 15 cm u podloží s kaménky.

- v místech spojů je nutno vyhloubit montážní jamky pro možnost kontroly při tlakové zkoušce potrubí.

Obsyp potrubí

- s obsypem potrubí je možno začít po kontrole provozovatelem vodovodu (VAK JČ, a.s.)

- obsyp je nutno provádět pískem, případně zeminou bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm

- obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) tak, aby nedošlo k posunu potrubí a hutní se na 95 % Proctor-standart po vrstvách max. 20 cm pouze po stranách trubky (ne nad potrubím)

- obsyp se provádí  do výšky 20 cm nad vrchol potrubí, od této výšky je možné zásyp hutnit i nad potrubím)

Zásyp výkopu rýhy

K zásypu výkopu vodovodu a kanalizace ve zpevněných plochách je možno použít zeminu, kterou lze zhutnit na požadovanou únosnost zemní pláně budoucí zpevněné plochy. Zásyp bude proveden po úroveň založení zpevněné plochy. Zásyp bude prováděn hutněný po vrstvách max. 20 cm. Kontrola hutnění obsypů a zásypu bude prováděna zatěžovacími deskami dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Zápis o provedených zkouškách bude doložen ke kolaudaci stavby.

Při provádění prací budou dodrženy technické a montážní předpisy výrobců jednotlivých výrobků.

Zemina z výkopu musí být ukládána mimo silniční těleso. Výkop musí být řádně označen a zabezpečen. Při provádění zemních prací se předpokládá uložení výkopku mimo prostor staveniště na mezideponii. Prostor deponie bude určen na základě dohody s investorem stavby. Prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob využívající dotčené nemovitosti. Po realizaci stavby budou dotčené pozemky uvedeny do požadovaného stavu viz „komunikace“.

Stávající inženýrské sítě - do situace stavby byly zakresleny všechny známé inženýrské sítě podle podkladů jednotlivých správců (Telefónica, Elektrárna, Plynárna, Vodárna, město Český Krumlov) a jejich požadavky byly v projektu zohledněny. Jiné sítě se v lokalitě stavby nenacházejí. Před započetím zemních prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí jejich správci a hloubku uložení v případě potřeby ověřit kopanou sondou.

## D)	Popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

Kanalizace

Před napojením budou ověřeny hloubky stávající kanalizace. Rekonstruovaná kanalizace, stoka J7 bude napojena v ulici Dělnická, do stávající kanalizační šachty. Stoka J10 bude napojena rovněž do stávající revizní šachty v ulici Slunečná. Veškeré napojení bude tedy provedeno do stávajících revizních šachet, napojení stávajícího potrubí bude dále řešeno pomocí přechodových tvarovek či manžet.. Pro napojení stok bude využito stávajících otvorů pro připojení potrubí formou osazení šachtové vložky. Stávající šachty budou zachovány, případně upraveny do stavu dle platných norem.

Přípojky kanalizace budou provedeny ve stávající trase s napojením na stávající vývody z nemovitostí případně od dešťových svodů. Napojení přípojek bude provedeno osazením napojovacího sedla. Propojení se stávajícím potrubím bude provedeno pomocí přechodových tvarovek či spojovacích manžet.

VODOVOD

Rekonstruovaný vodovod, řad 16.2 bude připojen na uvažovanou rekonstrukci v rámci akce „ul. Dělnická II, Slunečná, Skalní“. V případě nesouladu s touto akcí bude provedeno propojení se stávajícím řadem. Řad 16.2.0 bude napojen na řešený řad 16.2 osazením odbočné tvarovky a uzávěru.  Přípojky vody k jednotlivým nemovitostem budou provedeny ve stávající trase s jejich přepojením. Přepojení bude provedeno v rozsahu území řešeném rekonstrukcí komunikace. V případě většího rozsahu bude toto řešeno s vlastníkem nemovitosti dle požadavku správce VAK JČ a.s.

Dle harmonogramu prováděcích prací bude zajištěna dodávka vody pro připojené nemovitosti s případným provedením náhradního provizorního vodovodu, na který budou přepojeny vodovodní přípojky. Dodávka vody bude zajištěna dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb.

## E)	Úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana

Rekonstruovaná kanalizace i přípojky nebudou mít vliv na režim podzemních vod, budou zajišťovat bezpečné odvedení dešťových vod z komunikací a odpadních vod produkovaných v přilehlých nemovitostech. V průběhu výstavby bude zajištěno odvedení odpadních a dešťových vod čerpáním vždy z níže položených šachet na rekonstruované kanalizaci. Tyto vody budou čerpány do stávající kanalizace. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna po úsecích.

Kanalizace rekonstruovaná v rámci tohoto objektu bude provedena dle ČSN EN 12056 včetně předepsané zkoušky těsnosti. Navržené trubní vedení je tvořeno potrubím z PP o kruhové tuhosti SN10 s integrovaným bezpečnostním těsnícím systémem Safety Lock (EPDM těsnění).

Provedením rekonstrukce vodovodu nedojde k ovlivnění režimu podzemních a povrchových vod.

## F)	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

Navržená stavba nepředpokládá zvláštní požadavky na postup stavebních prací. Před započetím prací budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě jednotlivými správci. Dále bude upřesněna poloha stávajících kanalizačních přípojek a jejich dimenze. S ohledem že se jedná o rekonstrukci kanalizace, bude třeba provádět výstavbu po úsecích s postupným přepojením jednotlivých kanalizačních přípojek. Z funkčně ponechaných úseků bude zajištěno čerpání odpadních vod, jako akumulační prostor pro čerpání budou využity stávající kanalizační šachty. Pro samotnou čerpací techniku bude provedeno dočasné zajištění zdroje el. energie z distribuční sítě, případně budou využity mobilní jednotky. Postup těchto prací bude koordinován a schválen provozovatelem VAK JČ, a.s.

Otázky provozu a údržby kanalizace řeší "Provozní a manipulační řád kanalizace " ON 73 6710, ve vazbě na provozní řád kanalizace zpracovaný dle technické vodohospodářské normy TNV 75 6911. Alespoň 1x za rok se provádí preventivní prohlídky, zda nedošlo k ucpání, nebo omezení průtočnosti potrubí. Zároveň se provádí prohlídky objektů kanalizačních šachet se zaměřením na poklopy, stupadla, narušení stěn, dna a zvláště na tvorbu nánosů. Stoky je nutno udržovat tak, aby byla zachována jejich provozuschopnost a dobrý stav. Další provozní souvislosti budou řešeny výše uvedeným provozním řádem.

Rovněž rekonstrukce vodovodu nevyvozuje zvláštní požadavky na provádění prací. Mimo již výše uvedené opatření bude provedeno položení nového vodovodního potrubí v těsné blízkosti stávajícího, a po provedení předepsaných zkoušek a desinfekce se provede jeho přepojení. Následně se přepojí vodovodní přípojky. Postup těchto prací bude koordinován a schválen provozovatelem VAK JČ, a.s. Pro provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí jsou směrodatné odpovídající předpisy např.ČSN EN 805 popř.DVGW-pracovní list W400-2.

Provozování vodovodu řeší ON 73 66 28 a související ČSN, TNV či ON.

## G)	charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu zařízení během výstavby

Řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí je zabezpečeno navrženým systémem trubního vedení a objektů na kanalizaci, které zajišťují splnění veškerých platných norem na nařízení.

Navrženým řešením nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Pouze v průběhu výstavby je třeba počítat se zvýšenou prašností a hlukem z hlediska využití stavební mechanizace.

V průběhu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup pro uživatele nemovitostí, záchranný sbor a lékařskou péči.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou v následujících dokumentech :

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava II

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

- Při provádění zemních prací musí být dodržovány ustanovení ČSN 73 3050

## H)	 popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům

Trubní vedení a kanalizační šachty jsou navrženy z PP, PE – není třeba dalšího zabezpečení.

Kanalizační šachty – betonové prefabrikáty opatřené asfaltovým nátěrem proti zemní vlhkosti a případně agresivní vodě, navržené šachty splňují ČSN EN 1917, těsnění ČSN EN 681-1, poklopy litinové.

Litinové tvarovky budou tvárné litiny opatřené těžkou antikorozní úpravou - epoxidovou vrstvou vně i uvnitř dle GSK. Není třeba další ochrany.

Poklopy kanalizačních šachet budou litinové.

S ohledem na materiál trubního vedení a kanalizačních šachet není třeba řešit problematiku ochranu proti bludným proudům.

## I)	HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Nebyly zpracovány.

## J)	STATICKÉ VÝPOČTY

- kanalizační šachty jsou typové prefabrikáty určené mimo jiné i pro osazení do zpevněných ploch a komunikací, dimenzované na předpokládané zatížení. Poklopy kanalizačních šachet budou tř. D 400 pro pojezd nákladních automobilů.

- trubní vedení PP (kanalizace)

Ke statickým výpočtům se doporučují směrné hodnoty:

modul pružnosti min. 17000 N/mm2 krátkodobě, min. 425 N/mm2 dlouhodobě

krátkodobá pevnost v ohybu: 39 N/mm2

Dlouhodobá pevnost v ohybu: 17 N/mm2

Zatížení silničním provozem: podle DIN 1072

Zátěž železniční dopravou: podle UIC 71

S ohledem na hloubku krytí potrubí cca 1,5 m až 3,5 m, není třeba provádět statické posouzení v případě provedení stavby dle ČSN EN 1610.

- trubní vedení PE (vodovod)

Ke statickým výpočtům se doporučují směrné hodnoty:

modul pružnosti krátkodobý 		E = 480 Mpa

modul pružnosti pro 50 let 		E50 = 150 Mpa

Tahová zkouška dle EN ISO 527	E = 900 Mpa

MRS (50let, 20°C)			10,0 MPa

Zatížení silničním provozem: 		podle DIN 1072

Zátěž železniční dopravou: 		podle UIC 71

S ohledem na hloubku krytí potrubí cca 1,5 m až 2,5 m, není třeba provádět statické posouzení v případě provedení stavby dle ČSN EN 805, ČSN EN 806-2, TNV 75 5402, ČSN 75 5025 a souvisejících.