| ###### Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice Tel.: 386 106 185, 606 455 511 e-mail: skarda@cb-energo.cz | cb- energo |
| --- | --- |

Stavba:		Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti

č.p. 139 - Veřejné WC, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov

Investor: 		Město Český Krumlov

nám. Svornosti 1, Český Krumlov 381 01

Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení

Zak. č.:

Technická zpráva

Zpracovatelská profese:	Ústřední vytápění

Seznam příloh:	Textová část:	Technická zpráva.

##### Výkresy: 	1. Půdorys 1.NP

Č. Budějovice

Srpen 2014								Vypracoval: Jan Gregora

- 2 -

1. Základní údaje

Projekt pro povolení stavby řeší vytápění pro veřejné WC v Českém Krumlově. Vytápění bude elektrickými přímotopnými sálavými panely. Tepelný výkon byl vypočten dle ČSN EN 12831, zjednodušenou výpočtovou metodou. Teploty v jednotlivých místnostech byly navrženy dle výše uvedené normy.

Klimatické podmínky místa stavby:

Místo stavby: Český Krumlov

Venkovní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831 ……………….. -18°C

Roční průměrná teplota …………………………………………. 4,6°C

Přehled bilancí:

Tepelná ztráta objektu ……………………………………….   2,0 kW

Potřeba tepla pro vytápění (teoreticky) ……………………...    3,7 MWh/rok

Přehled tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí:

Součinitele prostupu tepla U

Stěny ochlazované ............................................................	0,161, 0,192 W/m2.K

Stěny přilehlé k zemině ......................................................	0,448 W/m2.K

Podlahy přilehlé k zemině  .................................................	1,200 W/m2.K

Střecha .................................................................................	0,208 W/m2.K

Okna ...................................................................................	1,100 W/m2.K

Dveře ochlazované ..............................................................	1,300 W/m2.K

2. Popis vytápění

- Vytápění bude elektrickými stropními přímotopnými sálavými panely (dodávka EI). Sálavé panely v příslušných místnostech označených na výkresech budou ovládány pomocí prostorových termostatů.

3. Otopná plocha

Otopná plocha bude tvořena elektrickými stropními přímotopnými sálavými panely.

4. Požadavky na elektroinstalaci

Zapojení přímotopných sálavých panelů. Osazení prostorových termostatů a propojení se sálavými panely.

5. Požadavky zdravotní instalaci.

- Nebyly vzneseny požadavky.

6. Požadavky na dodavatele stavby

##### Nebyly vzneseny požadavky.

7. Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro návrh řešení stavby byly:

- výkresová dokumentace pro stavební povolení.

- požadavky investora.