=============================

- D1.4.1 – TECHNICKÝ POPIS EI

=============================

- AKCE:               ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV

- ----------               MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN

INVESTOR:       MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

-----------------       NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV

ZAK. Č.:	     35 - 22

-----------

- V ČESKÉM KRUMLOVĚ, SRPEN 2022

- VYPRACOVAL: PÁRTL. V.

- - 2 -

- ÚVOD

-----------

Projektová ke stavebnímu povolení dokumentace řeší návrh vnitřní elektroinstalace výše uvedeného objektu včetně hromosvodu. Podkladem pro zpracování dokumentace bylo zadání projektantem stavební části a stavební část.

- TECHNICKÁ DATA

----------------------------

- Napěťová soustava :  3 x 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Instalovaný příkon   :  stávající

Současný odběr      :  stávající

Hlavní jistič před elektroměrem : stávající

Měření odběru el.energie : v původním elektroměrovém rozvaděči RE

Ochrana před nebezpečným dotykem : - základní - samočinným odpojením od zdroje

- zvýšená - doplňujícím pospojováním

a proudovými chrániči

dle  ČSN 33 2000-4-41ed.3

Určení prostorů : ve smyslu ČSN 33 2000-5-51ed.3 budou všechny místnosti v objektu  považovány za normální, v nichž nedochází působením vnějších vlivů e zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem a elektrickým či elektromagnetickým polem při provozu el. zařízení.

Určení vnějších vlivů  - pro všechny místnosti  :

AA 5, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ1,  AR 1, AS 1

- BA 1, BC 1-2, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1

- PŘIPOJENÍ OBJEKTU

---------------------------------

Připojení objektu na rozvod el. energie zůstává původní.

- PŘÍVODY PRO ROZVADĚČE

-----------------------------------------

Ze stávajícího rozvaděče na chodbě budou samostatnými kabely CYKY 5Cx4 připojeny nové rozvaděče počítačových učeben R1 a R2.

Dále ze stávajícího rozvaděče bude napojen kabelem CYKY 5Cx10 rozvaděč R-VZT.

Přesunutý datový rozvaděč RACK bude napojen nově ze stávajícího rozvaděče kabelem CYKY 3Cx2,5.

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ

----------------------------------

Již předstihu před celkovou rekonstrukcí objektu bude proveden částečný rozvod hlavního pospojování t.j. připojení rozvodu VZT, přípojnice PE v rozvaděčích R1, R2 a R-VZT bude připojen datový rozvaděč RACK1 samostatnými vodiči CYA 16mm2. vodiče budou prozatímně připojeny ve stávající rozvaděči na chodbě na sběrnu PEN.

- 3 -

- PROVEDENÍ ROZVODŮ

-----------------------------------

Rozvody EI budou provedeny  kabely CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních žlabech. Vedení ve zdech budou uložena v instalačních zónách, jejichž prostorové vymezení je dáno ČSN 33 2130 Z2.  Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsaných výškách, případně dle požadavku investora.

- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

---------------------------------------

Pro novou elektroinstalaci bude uvažováno s komplexní ochranou důležitých elektrických a elektronických zařízení před přepětím, vzniklým např. při úderu blesku, při spínání a odpojování induktivních a kapacitních zátěží v síti nebo při elektrostatických výbojích.

V nových rozvaděčích budou osazeny svodiče přepětí stupně B+C, pro koncová zařízení (počítač, audio-video obývací pokoj apod.) budou instalovány zásuvky s vestavěnou ochranou stupně D.

- ROZVADĚČE

--------------------

Na chodbě ve 3.NP je osazen stávající rozvaděče, ze kterého budou napojen rozvaděč RP, RACK1 a jednotka VZT. Do rozvaděče bude přidán jednopólový jistič 16A a dva třífázové jističe o hodnotě 16A, 20A a 32A. Schéma zapojení viz výkres D1.4.4 .

Do počítačových učeben jsou navrženy nové rozvaděče R1 a R2, budou navrženy jako typové skříně s dvířky pro osazení pod omítku. Rozvaděč R1 a R2 budou obsahovat jistící a spínací přístroje jednotlivých obvodů instalace a svodič přepětí. Schéma zapojení viz výkres D1.4.5 a D1.4.6 .

Pro zařízení vzduchotechniky je na chodbě navržen rozvaděč R-VZT bude navržen jako typová skříň s dvířky pro osazení na omítku. Rozvaděč R-VZT bude obsahovat jistící a spínací přístroje jednotlivých obvodů instalace VZT a svodič přepětí. Schéma zapojení viz výkres D1.4.7 .

- SVĚTELNÁ INSTALACE

----------------------------------

Světelná instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx1,5. Svítidla budou typová v el. provedení a krytí předepsaném normami pro jednotlivé prostory s vestavěnými světelnými zdroji LED.

Vypínače budou osazeny 120cm nad podlahou, pokud investor neurčí jinak.

- ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

-------------------------------------

Zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx2,5. Zásuvky budou osazeny přímo na školních stolech ze spodní strany. Na stropě je navržena zásuvka pro projektor. Zásuvkové obvody budou  zapojeny za proudovými chrániči s nadproudovou ochranou.

Vybrané zásuvky pro audio-video přístroje a PC budou v provedení s ochranou proti

přepětí třídy D.

- 4-

INSTALACE PRO ŽALUZIE :

---------------------------------------

Ve třídách jsou navrženy žaluzie s elektrickým pohonem ovládané žaluziovými spínači. Instalace je navržena vodiči CYKY 3Cx1,5 a přívod pro elektrický pohon od žaluziového spínače je navržen kabelem CYKY 5Cx1,5.

Žaluziové ovladače budou osazeny 120cm nad podlahou, pokud investor neurčí jinak.

VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ :

----------------------------------

Pro odvětrání počítačových učeben jsou navrženy na chodbě ve 3.NP vzduchotechnické jednotky VZT, které budou připojeny kabely CYKY 5Cx2,5 z rozvaděče R-VZT. Součástí vzduchotechnické jednotky je el. ohřev, který bude připojen a ovládán přímo z jednotky VZT. Ze vzduchotechnické jednotky budou napojeny samostatnými kabely CYKY 3Cx1,5 uzavírací klapky. Pro ovládání vzduchotechnických jednotek budou v učebnách sloužit ovládací panely a čidla kvality vzduchu, čidla a ovládací panely připojit k jednotce kabely UTP Cat5e.

Elektroinstalaci prověřit ještě před realizací dle přesně vybrané vzduchotechnické jednotky.

Na střeše objektu budou osazeny kondenzační jednotky, které budou připojeny samostatnými kabely CYKY 3Cx2,5 z rozvaděče R-VZT.

INSTALACE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE :

--------------------------------------------------------------

Stávající datový rozvaděč RACK bude přemístěn z učebny 1 na chodbu.

Nový rozvod strukturované kabeláže po učebních je navržen kabely UTP Cat.5e od datového rozvaděče RACK. Datové zásuvky RJ45 cat.5e budou osazeny přímo na školních stolech ze spodní strany, v těsné blízkosti se zásuvkami 230V. Přívod pro RACK je navržen ze stávajícího rozvaděče na chodbě ve 3.NP kabelem CYKY 3Cx2,5.

Před zahájením prací konzultovat navržený rozvod počítačové sítě s dodavatelem zařízení (možná záměna vodičů a zásuvek).

- POZNÁMKY

------------------

Při provádění prací neporušit stávající elektroinstalaci.

- ZÁVĚR

------------

- Provedení prací i použitý materiál bude odpovídat platným ČSN.

- Č. Krumlov, srpen 2022 			                             Vypracoval : V. Pártl