| ###### Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 106 185, 606 455 511 e-mail: skarda@cb-energo.cz | cb-energo |
| --- | --- |

Stavba:	Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti

č.p. 139 – veřejné WC, p.č. 3032, k. ú. Český Krumlov

Investor: 	Město Český Krumlov,

nám. Svornosti 1, Český Krumlov 381 01

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby

Zak. č.:

Technická zpráva

Zpracovatelská profese:	Zdravotně technické instalace

Č. Budějovice

Srpen 2014						Vypracoval: Kateřina Maršálková

Technická zpráva

Projekt řeší zásobování vodou a odkanalizování akce „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, č.p. 139 – veřejné WC, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov“. Byl vypracován dle požadavků investora a hlavního projektanta v souladu s ČSN a platnými předpisy pro provádění stavby.

Vodovod

V objektu veřejného WC v místnosti č. 1.11 je umístěna stávající vodoměrná šachta o rozměrech 900 x 650 mm s poklopem 600 x 600 mm. Do stávající šachty bude umístěna nová vodoměrná sestava. Napojení nového vodovodního rozvodu bude provedeno na stávající vodovodní přípojku. Za vodoměrnou sestavou bude potrubí vedeno v zemi do rohu místnosti, kde bude vyvedena stoupačka pod strop, na stoupacím potrubí bude osazen uzávěr- kulový kohout DN 32. Potrubí v zemi bude z PE D40 opatřené chráničkou DN 100.

Vodovodní instalace v prostoru ostatních částí objektu budou provedeny z trubek a tvarovek PPR v tlakové řadě PN 20 a budou vedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům. Potrubí budou vedena částečně v podhledu, ve zdech a volně pod stropem.

Ohřev teplé vody je řešen pomocí závěsného elektrického zásobníkového ohřívače o objemu 160 litrů, např. Dražice, typ OKCE 160, umístěného v úklidové komoře 1.09. Napojení zásobníku na rozvod teplé vody bude včetně uzavíracích a pojistných armatur a cirkulačního čerpadla typu např. Wilo-Star-Z15 NOVA C.

Jako splachování pisoárových stání navrhujeme např. Sanela, typ SLP 23RZ – s použitím pisoárů např. Sanela Caprino s automatickým radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem.

Pro umyvadla navrhujeme automatické umyvadlové baterie např. Sanela s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu SLU 02N, 24 V.

Veškeré rozvody vody v objektu budou izolovány po celé trase včetně tvarovek a to jak studená, teplá, tak cirkulace. Izolace vodovodních rozvodů budou provedeny dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. Potrubí teplé vody a cirkulace vedená v podhledu budou izolována kameninovou vatou s Al polepem.

Při vlastní montáži vodovodní instalace z materiálu PPR a PE, budou dodrženy a respektovány všechny předpisy a normy pro tento systém platné. Typ zařizovacích předmětů a baterií bude investorem upřesněn před hrubou montáží zdravotní instalace. V případě exkluzivních předmětů budou k montáži předloženy montážní předpisy a rozměrové prospekty, aby bylo možno upravit přívodní potrubí pro jednotlivé zařizovací předměty.

Pozn. Vzhledem k celkovému snížení počtu zařizovacích předmětů oproti původnímu stavu, ponecháváme ve stávající dimenzi vodovodní přípojku. Dle normy ČSN 75 5455 je třeba vodovodní přípojka o průměru PE 50 x 4,6 mm. V případě nedostatečného tlaku ve vodovodním rozvodu, bude nutno provést posílení vodovodní přípojky.

Kanalizace

Odkanalizování objektu bude provedeno jednotnou kanalizací. Splašková odpadní voda bude sváděna do stávajícího splaškového městského řadu.

Veškeré nově navrhované ležaté splaškové gravitační odpadní potrubí v prostorách objektu bude provedeno z trubek a tvarovek typ PVC KG spojené gumovými kroužky. Minimální spád ležatého odpadního potrubí jsou 2%. Do ležaté splaškové kanalizace budou napojena jednotlivá stoupací potrubí typ PP např. Skolan dB. Jednotlivé zařizovací předměty jsou připojeny připojovacím potrubím typ HT. Stoupací potrubí bude ukončeno nad střešní konstrukcí ventilační hlavicí, v některých případech pod stropem zátkou a přivzdušňovací hlavicí.

Dešťová voda ze střechy bude odvedena střešním vtokem např. HL 62.1B, DN 75, s elektrickým ohřevem 10-30W, 230V, se záchytným košem. Potrubí vnitřního dešťového svodu bude provedeno z hluk tlumícího potrubí PP např. Skolan dB, opatřené bude tepelnou izolací např. Rockwool pipo tl. 25 mm.

Pro čištění splaškového kanalizačního potrubí budou sloužit čistící kusy osazené na stoupacím potrubí a revizní šachta na kanalizační přípojce.

Při vlastní montáži kanalizační instalace z materiálu PVC, budou dodrženy a respektovány všechny předpisy a normy pro tento systém platné.

Výšky ležatých rozvodů a místo napojení je převzato z původní projektové dokumentace – tyto údaje je nutno ověřit přímo na stavbě!!!

Bilance potřeby vody

Výpočet potřeby vody je proveden podle přílohy č. 12 k výhlášce č.428/2001 Sb. a změny přílohy č. 12 dle vyhlášky č.120/2011.

Směrná roční potřeba vody byla odvozena ze zkušeností s obdobným provozem:

4 m3/os/rok

Počet osob: 20

20 . 4 m3/rok = 80 m3/rok = 219,18 l/den

1. Průměrná denní potřeba vody:

Qp = 219,18 l/den = 0,219 m3/den

2. Maximální denní potřeba vody:

Qm = Qp . kd = 0,219 . 1,35 = 0,296 m3/den

3. Maximální hodinová potřeba vody:

Qh = Qm . kh : 24 = 0,296 . 1,8 : 24 = 0,0221 m3/hod = 0,00613 l/s

4. Maximální roční potřeba:

Qr = Qm . 365 = 0,296 . 365 = 108,04 m3/rok

Bilance splaškových odpadních vod:

Maximální množství splaškových odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod bude 0,296 m3/den (0,00613 l/s).

Potřeba vody dle ČSN 755455:

- hromadný a nárazový odběr

QD = 2,33 l/s = 8,388 m3/h

Potřeba požární vody:

Požární specialista nevznesl žádný požadavek na požární vodu.

Bilance dešťových odpadních vod:

Plocha střešní konstrukce: 46 m2

Přívalový déšť 15 minut: 144 l/s/ha

Příval: Qd = 0,0144 x 1,0 x 46 = 0,66 l/s

Celkové množství dešťové vody po 15 min. přívalového deště: M = 900 x 0,66 = 594 m3

Po provedení montáže instalace bude provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí a těsnostní zkouška kanalizačního potrubí dle ČSN 75 5911 a ČSN 75 6760. Po provedení zkoušek potrubí investor obdrží o provedené tlakové a těsnostní zkoušce protokol.

Při montáži všech instalací je nutné provádět kontrolu se všemi ostatními rozvody z důvodu křížení, aby nedošlo k poškození jednotlivých instalací. Při provádění veškerých prací je nutné se řídit příslušnými předpisy o bezpečnosti práce.