## List1
FVE 98,8 kWp, ZŠ Čeký Krumlov, Za Nádražím 222
| materiál |  | jedn | výměra | Jedn. Cena | Cena celkem
1 | Fotovoltaický flexibilní panel 520Wp, účinnost 19,3%, záruka 12 let na výrobek, 25 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 190 |  | 0
2 | Hybridní střídač napětí, pro výkon 30 kVA, MPP trackery, zavěšený, IP65, integrovaný DC odpojovač, monitorování zem. spojení i sítě, integrovaná ochrana přepětí DC, zkratu AC, galvanicky izolováno, Modbus, integr. řízení systému, WLAN, RS485, záruka 10 let, účinost 97,5%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 |  | ks | 3 |  | 0
4 | sytém pro nalepení PV panelů - certifikovaný výrobce |  | ks | 190 |  | 0
5 | optimizéry TS4-A-0, včetně nejméně 3x CCA KIT |  | ks | 190 |  | 0
6 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez 1x6 mm2 včetně převěsu |  | m | 3000 |  | 0
7 | Stejnosměrý konektor MC-4 samec |  | ks | 12 |  | 0
8 | Stejnosměrný konektor MC-4 samice |  | ks | 12 |  | 0
9 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. Uchycení |  | m | 300 |  | 0
10 | DC rozvaděč - pojistkový odpínač, svodič přepětí T1+T2 (pro 8, 6 a 12 stringů) |  | ks | 3 |  | 0
11 | Rozvaděč AC - jištění měniče, příprava pro HDO a řízení FVE |  | kpl. | 1 |  | 0
12 | Externí síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  | kpl. | 1 |  | 0
13 | STOP Tlačítko, včetně kabaláže a instalace |  | ks | 3 |  | 0
14 | CYKY-J 5x16 mm2 |  | m | 120 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 120 |  | 0
15 | CYKY-J 5x6 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| CYA 16 |  | m | 200 |  | 0
16 | FTP cat. 6e 4x2x0,5mm2 |  | m | 200 |  | 0
| Kompletní zhotovení uzemnění a propojení hromosvodovou soustavou |  | kpl. | 2 |  | 0
17 | Datový kabel Cat 5e. |  | m | 400 |  | 0
| Datový switch 12 portový 100 Mbps |  | ks | 2 |  | 0
18 | Datová koncovka RJ-45 |  | ks | 80 |  | 0
19 | Kabelová trasa, žlab plný s víkem, vč. montáže a příslušenství a včetně samostatného žlabu pro FTP |  | m | 300 |  | 0
20 | STOP tlačítko - pod sklem, včetně montáže |  | ks | 3 |  | 0
21 | Montáž konstrukce pro FVE panely (lepení) |  | ks | 190 |  | 0
22 | Montáž kabelů DC |  | m | 3000 |  | 0
23 | Doprava materiálu na střechu objektu |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | Montáž FVE panelů |  | ks | 190 |  | 0
25 | Montáž a oživení měniče |  | ks | 3 |  | 0
26 | Funkční zkouška a testovací provoz |  | ks | 1 |  | 0
27 | Revize |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce * |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | Zajištění licence ERU |  | kpl. | 1 |  | 0
30 | Dokumentace skutečného provedení - pro investora |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | Stavební práce, vrtání prostupů, zazdívání prostupů, bybílení, začištění |  | kpl. | 1 |  | 0
32 | Požární ucpávky |  | ks | 20 |  | 0
33 | Energetický management, řídící technika ** |  | ks | 1 |  | 0
35 | VRN |  | kpl. | 1% |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH |  | 21% |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0
Panely, střídač a optimizéry je možné navrhnout jiné, musí být při tom dodržena komplexní funkčnost a soulad s požadavky na bezpečnost a řízení
| * | zhotovitel zajistí připojení FVE k distribuční síti dle PPDS včetně dokumentace potřebné pro 1.paralelní připojení. Součástí připojení k distribuční síti bude úprava elektroměrové skříně dle aktuálně platných připojovacích podmínek distributora, včetně provedené platné revize elektroměrové skříně na náklady zhotovitele
| ** | FVE bude vybavena řídícím SW a měřícími a řídícími prvky pro optimalizaci výroby a spotřeby energie,FVE bude vybavena řídícím SW a měřícími a řídícími prvky pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, za účelem prioritního využití elektřiny vyrobené výrobnou FVE pro vlastní spotřebu v objektu, případně v budoucnu pro sdílení energie mezi odběrnými místy žadatele (wi-fi rozhraní střídače, smartmetery, smartroutery, apod.). Řídící SW bude taktéž sloužit k propojení objektů bez vlastní FVE s novými výrobnami.