Statické posouzení stropní konstrukce

Technická zpráva

Vypracoval : Ing. Pavel Pecha

Jaroslav Maršálek

Projektant : Ing. Pavel Pecha

Český Krumlov, srpen  2014

A/TEXTOVÁ ČÁST

1. Úvod

Dokumentace a statický výpočet řeší zesílení opravu a rekonstrukci stropních konstrukcí v objektu Klášterů , označených K1 v Českém Krumlově.

2.Popis současného stavu

Jedná se o odkryté stropní konstrukce klášteru K1 v 1.NP. Po odstranění násypů a rozkrytí stropních konstrukcí bylo zjištěno následující.

A, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S01 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny, neboť by neodpovídaly požadované únosnosti stropů.

B, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S1 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny, neboť by neodpovídaly požadované únosnosti stropů.

C, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S2 , je tvořena z části  dřevěným trámovým stropem s podbitím a rákosovou omítkou a dřevěným fošnovým záklopem. Z části je dřevěný strop nahražen jedním polem hurdiskového stropu do ocelových nosníků a v místě lokace koupelny je zřícen a odstraněn.  Jednotlivé trámy mohou být napadeny hnilobou a dřevomorkou, jak tomu bylo v části pod koupelnou. Předpokládá se sejmutí podhledových prken, doplnění chybějících trámů o gotické trámy z pole S4 , tento strop bude s viditelným podhledem . Nosná část s vyvěšením původního stropu bude řešena jako dřevěný trámový strop.

D, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S3 , je v místě lokace koupelny zřícena a jednotlivé trámy mohou být napadeny v uložení hnilobou a dřevomorkou. V tomto poli se předpokládá opatrné vyjmutí stávajících gotických trámů a jejich transfer do okolních polí. Strop bude nahražen novým trámovým stropem se záklopem z fošen a podhledem z rákosníkových trámů s podbitím  a rákosovou omítkou. V omítce stropu bude přenesena štuková výzdoba z pole 2.

E, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S4 , jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou opatrně vyjmuty a použity k doplnění napadených trámů v ostatních polích.

F,  Stropní konstrukce označená v dokumentaci S5 jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou odhaleny a prezentovány jako strop s viditelnými trámy s dřevěným záklopem z překládaných fošen. Na tímto stropem bude proveden nový dřevěný trámový se záklopem s fošen. Do tohoto stropu bude původní strop zavěšen.

G,  Stropní konstrukce označená v dokumentaci S6 jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou odhaleny a prezentovány jako strop s viditelnými trámy s dřevěným záklopem z překládaných fošen. Na tímto stropem bude proveden nový dřevěný trámový se záklopem s fošen. Do tohoto stropu bude původní strop zavěšen. Stav původních trámů bude posouzen až po celoplošném odhalení záklopu a podbíjení.

H, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S7 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny, neboť by neodpovídaly požadované únosnosti stropů.

3, Návrh nových stropních konstrukcí

- Stropní konstrukce chodeb a společenských sálů jsou navrženy pro zatížení

v = 4,0 kN/m2( v normové hodnotě),

- Skladby a povrchy podlah respektují původní návrh GP společnosti Masák & Partner

- Generelně, jelikož se v objektu vyskytovala dřevomorka, je nutné zdivo očistit, spáry proškrabat a vyžíhat. Následně sanovat přípravkem Bochemit Q. Stávající dřevěné prvky podrobně prohlédnout, napadené prvky vyříznout a doplnit dřevem novým , prvky kompletně napustit Bochemitem Q

- Veškeré nové dřevěné prvky chemicky sanovat tlakovou impregnací(Veselí nad lužnicí)

- Nové dřevěné prvky hoblovat tak, aby se nevytvářely podmínky pro růst dřevokazných hub.

- K chemické sanaci přizvat odborníky zabývající se ochranou dřeva.

A, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S01 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny.

Tato stropní konstrukce bude nahražena novým stropem z ocelových nosníků Ič.160 se zaklopením ocelobetonovou deskou tl. 80 mm a trapézovým plechem tl. 0,8 mm s výškou vlny 50 mm. Betonová deska bude vyztužena ocelovou sítí Kari Ø6/ 100x100 mm a ocelovými pruty ØR8 vkládanými do žeber v počty 5 ØR8/m. Podhled bude tvořen rákosníkovými trámy 100/160 mm(hoblovanými). Trámy budou kotveny pasovinou 30/3 mm přivařenou k Ič. 160 ve třetinách rozpětí a na krajích. Ocelové nosníky jsou dimenzovány na přenos stálého zatížení stropem, podhledu a nahodilé zatížení stropu v = 4,0 kN/m2( v normové hodnotě).

Skladba konstrukce :

- Cihelná dlažba                                                       30 mm

- Lepidlo flex                                                           10 mm

- ŽB deska C20/25(B25) , výztuž Ø6/ 100x100 mm   80 mm

a ocelovými pruty ØR8.

- Trapéz plech tl. 0,8 mm, výška vlny 50 mm       50 mm

- Ocelový nosník I č. 160                                      160 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               260 mm

- Trám podhledu 100/160 mm                              160 mm

Kotven pasovinou 30/3 mm v 1/3nách

- Podbíjení prkna                                                     25 mm

- Rákosová omítka                                                  30 mm

B, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S1 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny.

Tato stropní konstrukce bude nahražena novým stropem z ocelových nosníků Ič.140 se zaklopením ocelobetonovou deskou tl. 80 mm a trapézovým plechem tl. 0,8 mm s výškou vlny 50 mm. Betonová deska bude vyztužena ocelovou sítí Kari Ø6/ 100x100 mm a ocelovými pruty ØR8 vkládanými do žeber v počty 5 ØR8/m. Podhled bude tvořen rákosníkovými trámy 100/140 mm(hoblovanými). Trámy budou kotveny pasovinou 30/3 mm přivařenou k Ič. 160 ve třetinách rozpětí a na krajích. Ocelové nosníky jsou dimenzovány na přenos stálého zatížení stropem, podhledu a nahodilé zatížení stropu v = 4,0 kN/m2( v normové hodnotě).

Skladba konstrukce :

- Cihelná dlažba                                                       30 mm

- Lepidlo flex                                                           10 mm

- ŽB deska C20/25(B25) , výztuž Ø6/ 100x100 mm   80 mm

a ocelovými pruty ØR8.

- Trapéz plech tl. 0,8 mm, výška vlny 50 mm       50 mm

- Ocelový nosník I č. 140                                      140 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               260 mm

- Trám podhledu 100/140 mm                              140 mm

Kotven pasovinou 30/3 mm v 1/3nách

- Podbíjení prkna                                                     25 mm

- Rákosová omítka                                                  30 mm

C, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S2 , je tvořena z části  dřevěným trámovým stropem s podbitím a rákosovou omítkou a dřevěným fošnovým záklopem. Z části je dřevěný strop nahražen jedním polem hurdiskového stropu do ocelových nosníků a v místě lokace koupelny je zřícen a odstraněn.

Stávající dřevěný záklop a podbíjení bude opatrně sejmuto a jednotlivé trámy, které mohou být napadeny hnilobou a dřevomorkou budou prohlédnuty a ošetřeny chemickou sanací Bochemitem Q. V této části se počítá s prezentací původních viditelných trámů gotického stropu. Po ošetření stávajících trámů a jejich doplnění transferem z pole č. 3 a 4 bude upravena osová vzdálenost jednotlivých trámů tak, aby rozpal jednotlivých trámů byl rovnoměrný. Trámy budou zaklopeny záklopem z původních fošen na překrytí. Z důvodů požární odolnosti stropní konstrukce mezi jednotlivými PÚ doporučuji na záklop položit a přišroubovat desky Cetris tl. 12 mm. Nad takto sanovaným původním stropem bude provedena nová stropní konstrukce dřevěného trámového stropu s nosnými trámy profilu 200/240 mm se záklopem z fošen tl. 30 mm. Dutina mezi starým a novým stropem bude pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti vyplněna minerální vatou v tl. 240 mm. Spáry záklopu budou překryty papírovou asfaltovou lepenkou a proveden násyp ze směsi písku  a vápna v tl 80 mm. Na tento násyp bude kladena cihelná dlažba tl. 30 mm do lože z vápenné malty tl. 30 mm.(skladba podlah přejata z projektu GP).

Skladba konstrukce :

- Cihelná dlažba                                                       30 mm

- Vápenná malta                                                        30 mm

- Násyp ze směsi písku a vápna                                 80 mm

- Záklop fošny                                                         35 mm

- Nosný trám hoblovaný   200/240                         240 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               200 mm

- Cetris deska                                                           12 mm

- Záklop fošny 2 x 35 mm                                        70 mm

- Původní gotický trám                                            260 mm

D, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S3 , je v místě lokace koupelny zřícena a jednotlivé trámy mohou být napadeny v uložení hnilobou a dřevomorkou. V tomto poli se předpokládá opatrné vyjmutí stávajících gotických trámů a jejich transfer do okolních polí.

Strop bude nahražen novým trámovým stropem s nosnými trámy 200/240 mm a podhledem z rákosníkových trámů 100/160 mm s podbitím  a rákosovou omítkou. V omítce stropu bude přenesena štuková výzdoba z pole 2. Dutina mezi starým a novým stropem bude pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti vyplněna minerální vatou v tl. 200 mm. Spáry záklopu budou překryty papírovou asfaltovou lepenkou a proveden násyp ze směsi písku  a vápna v tl 80 mm. Na tento násyp bude kladena cihelná dlažba tl. 30 mm do lože z vápenné malty tl. 30 mm.(skladba podlah přejata z projektu GP).

Skladba konstrukce :

- Cihelná dlažba                                                       30 mm

- Vápenná malta                                                        30 mm

- Násyp ze směsi písku a vápna                                 80 mm

- Záklop fošny                                                         35 mm

- Nosný trám hoblovaný   200/240                         240 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               200 mm

- Trám podhledu 100/160 mm                              160 mm

Kotven pasovinou 30/3 mm v 1/3nách

- Podbíjení prkna                                                     25 mm

- Rákosová omítka                                                  30 mm

E, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S4 , jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou opatrně vyjmuty a použity k doplnění napadených trámů v ostatních polích.

Strop bude nahražen novým trámovým stropem s nosnými trámy 200/240 mm a podhledem z rákosníkových trámů 100/160 mm s podbitím  a rákosovou omítkou. V omítce stropu bude přenesena štuková výzdoba z pole 2. Dutina mezi starým a novým stropem bude pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti vyplněna minerální vatou v tl. 200 mm. Spáry záklopu budou překryty papírovou asfaltovou lepenkou a proveden násyp ze směsi písku  a vápna v tl 100 mm. Do tohoto násypu budou vloženy dřevěné polštáře z povalů 130/80 mm v osové vzdálenosti cca 600 mm a položena fošnová podlaha z fošen tl. 30 mm. (skladba podlah přejata z projektu GP).

Skladba konstrukce :

- Fošnová podlaha                                                       30 mm

- Polštáře 130/80 mm                                                   30 mm

- Násyp ze směsi písku a vápna                                100 mm

- Záklop fošny                                                         35 mm

- Nosný trám hoblovaný   200/240                         240 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               200 mm

- Trám podhledu 100/160 mm                              160 mm

Kotven pasovinou 30/3 mm v 1/3nách

- Podbíjení prkna                                                     25 mm

- Rákosová omítka                                                  30 mm

F,  Stropní konstrukce označená v dokumentaci S5 jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou odhaleny a prezentovány jako strop s viditelnými trámy s dřevěným záklopem z překládaných fošen. Na tímto stropem bude proveden nový dřevěný trámový se záklopem s fošen. Do tohoto stropu bude původní strop zavěšen.

Stávající dřevěný záklop a podbíjení bude opatrně sejmuto a jednotlivé trámy, které mohou být napadeny hnilobou a dřevomorkou budou prohlédnuty a ošetřeny chemickou sanací Bochemitem Q. V této části se počítá s prezentací původních viditelných trámů gotického stropu. Po ošetření stávajících trámů a jejich doplnění transferem z pole č. 3 a 4 bude upravena osová vzdálenost jednotlivých trámů tak, aby rozpal jednotlivých trámů byl rovnoměrný. Trámy budou zaklopeny záklopem z původních fošen na překrytí. Z důvodů požární odolnosti stropní konstrukce mezi jednotlivými PÚ doporučuji na záklop položit a přišroubovat desky Cetris tl. 12 mm. Nad takto sanovaným původním stropem bude provedena nová stropní konstrukce dřevěného trámového stropu s nosnými trámy profilu 200/200 mm se záklopem z fošen tl. 30 mm. Dutina mezi starým a novým stropem bude pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti vyplněna minerální vatou v tl. 200 mm. Spáry záklopu budou překryty papírovou asfaltovou lepenkou a proveden násyp ze směsi písku  a vápna v tl 100 mm. Do tohoto násypu budou vloženy dřevěné polštáře z povalů 130/80 mm v osové vzdálenosti cca 600 mm a položena fošnová podlaha z fošen tl. 30 mm. (skladba podlah přejata z projektu GP).

Skladba konstrukce :

- Fošnová podlaha                                                       30 mm

- Polštáře 130/80 mm                                                   30 mm

- Násyp ze směsi písku a vápna                                100 mm

- Záklop fošny                                                         35 mm

- Nosný trám hoblovaný   200/200                         200 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               200 mm

- Cetris deska                                                           12 mm

- Záklop fošny 2 x 35 mm                                        70 mm

- Původní gotický trám                                            260 mm

G,  Stropní konstrukce označená v dokumentaci S6 jedná se o dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a rákosovou omítkou na podbíjení z prken. Stávající dřevěné(gotické trámy )budou odhaleny a prezentovány jako strop s viditelnými trámy s dřevěným záklopem z překládaných fošen. Na tímto stropem bude proveden nový dřevěný trámový se záklopem s fošen. Do tohoto stropu bude původní strop zavěšen. Stav původních trámů bude posouzen až po celoplošném odhalení záklopu a podbíjení.

Stávající dřevěný záklop a podbíjení bude opatrně sejmuto a jednotlivé trámy, které mohou být napadeny hnilobou a dřevomorkou budou prohlédnuty a ošetřeny chemickou sanací Bochemitem Q. V této části se počítá s prezentací původních viditelných trámů gotického stropu. Po ošetření stávajících trámů a jejich doplnění transferem z pole č. 3 a 4 bude upravena osová vzdálenost jednotlivých trámů tak, aby rozpal jednotlivých trámů byl rovnoměrný. Trámy budou zaklopeny záklopem z původních fošen na překrytí. Z důvodů požární odolnosti stropní konstrukce mezi jednotlivými PÚ doporučuji na záklop položit a přišroubovat desky Cetris tl. 12 mm. Nad takto sanovaným původním stropem bude provedena nová stropní konstrukce dřevěného trámového stropu s nosnými trámy profilu 200/200 mm se záklopem z fošen tl. 30 mm. Dutina mezi starým a novým stropem bude pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti vyplněna minerální vatou v tl. 200 mm. Spáry záklopu budou překryty papírovou asfaltovou lepenkou a proveden násyp ze směsi písku  a vápna v tl 100 mm. Do tohoto násypu budou vloženy dřevěné polštáře z povalů 130/80 mm v osové vzdálenosti cca 600 mm a položena fošnová podlaha z fošen tl. 30 mm. (skladba podlah přejata z projektu GP).

Skladba konstrukce :

- Fošnová podlaha                                                       30 mm

- Polštáře 130/80 mm                                                   30 mm

- Násyp ze směsi písku a vápna                                100 mm

- Záklop fošny                                                           35 mm

- Nosný trám hoblovaný   200/200                         200 mm

- Výplň dutiny minerální vata                                 200 mm

- Cetris deska                                                           12 mm

- Záklop fošny 2 x 35 mm                                        70 mm

- Původní gotický trám                                            260 mm

H, Stropní konstrukce označená v dokumentaci S7 je tvořena ocelovými nosníky I s deskami Hurdis, stropní desky byly v době konání průzkumu již odstraněny, neboť by neodpovídaly požadované únosnosti stropů.

Tato stropní konstrukce bude nahražena novým stropem z ocelových nosníků Ič.180 se zaklopením ocelobetonovou deskou tl. 80 mm a trapézovým plechem tl. 0,8 mm s výškou vlny 50 mm. Betonová deska bude vyztužena ocelovou sítí Kari Ø6/ 100x100 mm a ocelovými pruty ØR8 vkládanými do žeber v počty 5 ØR8/m. Podhled bude tvořen rákosníkovými trámy 100/160 mm(hoblovanými). Trámy budou kotveny pasovinou 30/3 mm přivařenou k Ič. 160 ve třetinách rozpětí a na krajích. Ocelové nosníky jsou dimenzovány na přenos stálého zatížení stropem, podhledu a nahodilé zatížení stropu v = 4,0 kN/m2( v normové hodnotě).

Skladba konstrukce :

- Cihelná dlažba                                                       30 mm

- Lepidlo flex                                                           10 mm

- ŽB deska C20/25(B25) , výztuž Ø6/ 100x100 mm   80 mm

a ocelovými pruty ØR8.

- Trapéz plech tl. 0,8 mm, výška vlny 50 mm       50 mm

- Ocelový nosník I č. 180                                      180 mm

- Výplň dutiny minerální vata                               260 mm

- Trám podhledu 100/160 mm                              160 mm

Kotven pasovinou 30/3 mm v 1/3nách

- Podbíjení prkna                                                     25 mm

- Rákosová omítka                                                  30 mm

4. Bezpečnost a ochrana zdraví, likvidace odpadů

Při provádění stavby budou dodržovány veškeré předpisy, normy, vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví vztahující se na jednotlivé činnosti prováděné na díle platné v době provádění díla.

Likvidace vzniklých odpadů bude probíhat v souladu s platnými předpisy, normami, vyhláškami a zákony. O likvidaci jednotlivých odpadů povede dodavatel evidenci kterou předloží při předání díla.

V případě jakékoli nejasnosti bude přivolán zpracovatel statické části.

4,Použité podklady

Statické tabulky pro stavební praxi  TP 51

ČSN 73 00 35 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1401Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí

Landa :Rekonstrukce a opravy budov