## List1
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
KOTELNA - KINO LUNA,
ŠPIČÁK č.p. 134 – ČESKÝ KRUMLOV
SOUPIS PRACÍ – VZDUCHOTECHNIKA
D.1.4.4.6
REKAPITULACE
| PSV | VZDUCHOTECHNIKA
|  | ZAŘÍZENÍ č.1 |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ č.4 |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ č.6 |  |  |  | 0
|  | SPOLEČNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA |  | BEZ DPH |  | 0
Zpracoval: KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice
leden 2014
POZNÁMKA :
Výkaz je zpracován dle položek katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS Praha. To znamená, že příslušná položka
obsahuje práce a materíály dle "Všeobecných podmínek" příslušného katalogu. Položky v katalogu neuvedené jsou ve výkazu uvedeny
pod neúplným číslem položky, případně bez čísla. Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky ( případně obchodní názvy ),
slouží pro popis požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít
požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
| 800-751 | VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č.1 – Větrání kinosálu – záměna vzduchotechnické jednotky
1.01 | 751 39-8056 | Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí 900x900 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protidešťová žaluzie 900x900 mm, umístěná na fasádě objektu | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0143 | 0.0286
1.02 | 751 00-0000 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 1.653 | 1.653
umístěná ve strojovně VZT v 1.PP
Vpř./odv.=10500/10500 m³/h;Δpext.=500/400 Pa;Pipř./odv.=5,5/4 kW;
Ipř/odv=11/8,2 A; 400 V; 50 Hz; jedootáčkové elektromotory;
jednotka ve vnitřním provedení, ležaté, nad sebou;
strana obsluhy vpravo ve směru přívodu čerstvého vzduchu;
připojení médií ze strany obsluhy;
teplovodní ohřev vzduchu Qt=52,2 kW;
topné médium voda (bez glykolu); topný spád 75/55 °C;
průtok topné vody 2240 kg/h; tlaková ztráta
topného výměníku na straně vody 1,7 kPa;
volná komora pro připojení přímého chlazení vzduchu;
včetně odborné demontáže a opětovné montáže VZT jednotky
výrobcem přímo na místě
Složení jednotky:
pružné manžety, uzavírací klapky; filtrace přívodu/odvodu F5/G4;
filtrace přívodu/odvodu G4, tlumení hluku;
zpětné získávání tepla-rotační výměník; doprava vzduchu,
ohřev vzduchu, příprava pro chlazení vzduchu;
frekvenční měniče pro přívodní i odvodní ventilátor;
včetně kulového sifonu pro odvod kondenzátu z chladícího výměníku
odlučovače kapek pro rekuperátor,
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm, který je
součástí dodávky VZT jednotky,
Mezi jednotku a rám vložit pružný deskový materiál tl. 20 mm
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1.03 | 751 00-0000 | Montáž venkovní kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 1.653 | 1.653
Qchl.=34,8 kW; Pi=12,5 kW; I=37 A; 400 V; 50 Hz;
umístěná ve venkovním prostředí na ocelovém
pozinkovaném stojánku
(instalace chlazení zatím nebude realizována)
1.04 | 751 00-0000 | Montáž požární klapky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární klapka 1250x560 mm, ruční, teplotní | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0515 | 0.103
s koncovým spínačem (ZAVŘENO)
umístěná ve VZT potrubí ve stěně strojovny VZT
1.05 | 751 32-2012 | Montáž talířového ventilu, průměru 200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odvodní talířový ventil Ø200, včetně montážního kroužku | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
umístěný v odvodním VZT potrubí ve strojovně VZT
1.06 | 751 51-0015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné | m | 11 | 0 | 0 | 0.024 | 0.264
s přírubou, průřezu
přes 0,28 do 0,5 m²
| 751 51-0016 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné | m | 16 | 0 | 0 | 0.027 | 0.432
s přírubou, průřezu
přes 0,5 do 0,79 m²
| 751 51-0017 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné | m | 3 | 0 | 0 | 0.035 | 0.105
s přírubou, průřezu
přes 0,79 do 1,13 m²
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 4.2396
Přesun hmot
| 998 75-1102 | v objektech výšky do 12 m |  | 4.2396 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení č.4 – Větrání kinokavárny – záměna vzduchotechnické jednotky
4.01 | 751 00-0000 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292
umístěná ve strojovně VZT v 1.PP
Vpř./odv.=2000/2000 m³/h;Δpext.=370/370 Pa;Pipř./odv.=1,1/0,75 kW;
Ipř/odv=2,28/1,62 A; 400 V; 50 Hz; jedootáčkové elektromotory;
jednotka ve vnitřním skříňovém provedení, hrdla směrem nahoru;
připojení médií ze strany obsluhy;
teplovodní ohřev vzduchu Qt=14,2 kW;
topné médium voda (bez glykolu); topný spád 75/55 °C;
průtok topné vody 613 kg/h; tlaková ztráta
topného výměníku na straně vody 3,1 kPa;
včetně odborné demontáže a opětovné montáže VZT jednotky
výrobcem přímo na místě
Složení jednotky:
pružné manžety; uzavírací klapky; filtrace přívodu/odvodu F5/G4;
zpětné získávání tepla; ohřev vzduchu; doprava vzduchu;
frekvenční měniče pro přívodní i odvodní ventilátor;
včetně kulového sifonu pro odvod kondenzátu z chladícího výměníku
odlučovače kapek pro rekuperátor,
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm, který je
součástí dodávky VZT jednotky,
Mezi jednotku a rám vložit pružný deskový materiál tl. 20 mm
4.02 | 751 34-4122 | Montáž tlumičů pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,45 do 0,60 m² | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vložka tlumiče hluku 100x495, L=1000mm, | ks | 16 | 0 | 0 | 0.012 | 0.192
umístěná ve VZT potrubí v prostoru strojovny VZT
4.03 | 751 00-0000 | Montáž požární klapky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární klapka 400x315 mm, ruční, teplotní | ks | 2 | 0 | 0 | 0.017 | 0.034
s koncovým spínačem (ZAVŘENO)
umístěná ve VZT potrubí ve stěně strojovny VZT
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
4.04 | 751 51-0010 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné | m | 7 | 0 | 0 | 0.005 | 0.035
s přírubou, průřezu do 0,01 m²
| 751 51-0011 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné | m | 29 | 0 | 0 | 0.005 | 0.145
s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m²
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0.698
Přesun hmot
| 998 75-1102 | v objektech výšky do 12 m |  | 0.698 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č.6 – Větrání plynové kotelny v suterénu
6.01 | 751 51-4777 | Montáž sací kruhové zaoblené hlavice, průměr 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sací kruhová zaoblená hlavice, průměr 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
umístěná nad střechou objektu
6.02 | 751 51-4679 | Montáž kruhové škrtící klapky do plechového potrubí Ø160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø160 mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036
ovládání servo (dodá MaR), umístěná ve VZT potrubí
v plynové kotelně v suterénu
6.03 | 751 36-6012 | Montáž filtru kazetového, na potrubí , průměr 200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Filtrační kazeta do kruhového potrubí, průměru 200 mm, | ks | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
umístěná v kruhovém VZT potrubí v plynové kotelně v suterénu
6.04 | 751 34-4112 | Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, průměru 160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø160, L=600 mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.008
umístěný ve VZT potrubí v plynové kotelně v suterénu
6.05 | 751 11-1131 | Montáž ventilátoru potrubního, průměru 160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tichý odvodní ventilátor do kruhového potrubí Ø160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01
umístěný ve VZT potrubí v místnosti předsíň-ženy 2.12b v 1. patře
V=450 m³/h; ∆pext=cca 130 Pa (vyšší otáčky); Pi= 50 W; 0,22 A;
230 V; 50 Hz; včetně přepínače otáček
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
6.06 | 751 35-5011 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí, průměr 160 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektrický ohřívač s regulací,do kruhového potrubí,průměru 160 mm, | ks | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
umístěný v kruhovém VZT potrubí v plynové kotelně v suterénu
6.07 | 751 39-8013 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí , průměr 250 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhová mřížka tahokov průměr 250 mm, | ks | 3 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006
umístěná v okně a vně plynové kotelny v suterénu
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
kruhové, trouba spirálně vinutá
6.08 | 751 51-0042 | Ø160 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0.004 | 0.016
(1,3+4,1+10%=6 m)
| 751 51-0043 | Ø250 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018
(1,4+10%=1,5 m)
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0.0816
Přesun hmot
| 998 75-1102 | v objektech výšky do 12 m |  | 0.0816 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
Č. | Číslo položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena | Náklady celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Společný materiál:
|  | Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži | kg | 300 | 0 | 0 | 0.001 | 0.3
konzoly a jiné podpůrné konstrukce
|  | Materiál na ocelový rám pod VZT jednotku | kg | 180 | 0 | 0 | 0.001 | 0.18
|  | Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15
|  | Pružný antivibrační materiál pro podložení VZT jednotek, tl. 20 mm | m² | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
|  | Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl. 16 mm | m² | 75 | 0 | 0 | 0.002 | 0.15
pro izolaci VZT potrubí ve vnitřních prostorech, včetně montáže
|  | Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl. 40 mm | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0075
pro izolaci nadstřešních částí VZT potrubí, včetně montáže
| 751 58-1212 | Protipožární ochrana VZT potrubí (požární odolnost EI 30) | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0075
|  | Demontáž stávajícího VZT zařízení strojovny VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výpomoce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0.815
Přesun hmot
| 998 75-1102 | v objektech výšky do 12 m |  | 0.815 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0