Akce:			NOVÁ PLYNOVÁ KOTELNA MATEŘSKÁ ŠKOLKA

„ZA SOUDEM č. 344, ČESKÝ KRUMLOV

Část:	 		NTL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA + VNITŘNÍ PLYNOVOD

Místo stavby: 	Za Soudem č. 344, 381 01 Český Krumlov

Investor:       		Město Český Krumlov,

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Stupeň projektu:  	změna stavby před dokončením

Zakázkové číslo:	05 – 18 – 003

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zpracovatel části:		KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice

Kontroloval:			Brož František

Vypracoval:         		Ing. Šošolík Jaroslav

Datum:                 		duben 2018

- ÚVOD

Objekt mateřské školy v ulici Za Soudem je v současné době vytápěn pomocí elektrických akumulačních kamen s celkovým příkonem cca. 35,0 kW a teplá voda (dále TV) je připravována ve dvou elektrických stojatých bojlerech o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem po 2,2 kW.

Tento způsob vytápění je nevyhovující hlavně z hygienického a i bezpečnostního hlediska.

Z tohoto důvodu je uvažováno se záměnou vytápění na vytápění teplovodní a s tím spojené i vyřešení zdroje tepla.

V souladu s legislativou nechal vlastník mateřské školy, tj. Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1 381 18, zpracovat Energetický audit, který v roce 2008 zpracovala firmy „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

Energetický audit byl zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby ani konkrétní výrobky jednotlivých zařízení, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD) a to především zahrnující postup prací, kotvení k nosným konstrukcím, řešení kotelny, případnou opravu rozvodů pro vybraná zařízení TZB a technologií, detailní koordinaci s ostatními a podrobnosti nutné k provedení.

PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do tétoo lhůty je povinností objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

Poznámky:

- nedílnou součástí dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové koordinace.

- GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů.

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad ø 200mm jsou součástí dodávky stavby.

- v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami.

- VÝCHOZÍ PODKLADY

Pro zpracování projektové dokumentace (dále PD) nového zdroje pro vytápění objektu mateřské školy se vycházelo z následujících podkladů:

- Energetického audit z roku 2008 zpracovaného firmou „SEVEn Energy s.r.o. – středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 00 Praha 2 – pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice.

- dostupná projektová dokumentace stavebního řešení a půdorys budovy se zakreslenými topidly.

- fyzická prohlídka objektu.

- platné normy ČSN a EN, TNI, sbírky zákonů, vyhlášky a předpisů.

- technické podmínky připojení správcem sítě.

Na základě „SMLOUVY (objednávky) o DÍLO dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.“ uzavřené mezi objednavatelem „Město Český Krumlov se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, zastoupené ve věcech smluvních - Ing. Petr Pešek, a ve věcech technických – Zdeněk Kmoch a zhotovitelem „KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nábřeží 526/7, 370 01 České Budějovice, je navrhovaná PD zpracovaná následovně:

- zdroj tepla pro vytápění -  plynový kotel.

- způsob vytápění – teplovodní pomocí otopných těles, tzn. záměna elektrických akumulačních těles za otopná tělesa.

- ohřev teplé vody – zachování stávajícího způsobu, tj. pomocí elektrických akumulačních zásobníků. Tato PD neřeší tedy ohřev TV a ani rozvod pitné a teplé vody.

Nemění se napájení zařízení kuchyně, která je vybavena elektrickými spotřebiči.

Objekt mateřské školky v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově navštěvuje 40 dětí a MŠ má 6 zaměstnanců.

MŠ je provozována ve všední dny, v době prázdnin a o víkendech je provoz minimální.

Jedná se přízemní nepodsklepenou budovu s půdorysnou plochou 28,0 x 11,0 metrů spolu se dvěma bočními přístavky o velikosti cca. 5,0 x 8,5 metrů. Celý objekt je zastřešen pomocí sedlových vazníků s krytinou z rovného plechu. Objekt je postaven klasickou technologií z cihelného zdiva. Otvorové výplně v budově jsou dřevěné – euro okna.

Stávající objekt Mateřské školy v ulici Za soudem č. p. 344 v Českém Krumlově je napojen na elektrickou rozvodnou síť, ze které je přípojka elektrické energie přivedena do vestavěného elektroměrového rozvaděče (úroveň 3 x 400 V), který je umístěn u vchodu do MŠ. Zde je v něm osazen elektroměr a hlavní vypínač. Odtud je přívod do skříňového rozvaděče, kde jsou provedeny jištěné vývody pro jednotlivé okruhy.

Objekt je vytápěn elektrickými akumulačními kamny s celkovým elektrickým příkonem cca. 35,0 kW.

Regulace teploty jednotlivých prostorů vytápěných elektrickými akumulačními kamny je řešena prostorovými čidly a v některých případech žádná. Akumulované teplo je vháněno do prostorů z elektrických akumulačních kamen ventilátorem.

Příprava TV - je připravována v elektrických zásobnících o objemu 180 litrů s elektrickým příkonem 2,2 kW, (230 V). Jeden elektrický zásobník je umístěn v kuchyni a zásobuje TV odběry v ní, druhý je umístěn a slouží pro sociální zařízení.

Větrání budovy – nucené není instalováno, větrání se tak zajišťuje přirozeným způsobem a to infiltrací. V kuchyni je instalováno odsávání par.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Projektová dokumentace STL přípojku plynovodu pro účely vytápění Mateřské školky Za soudem č. 333 v Českém Krumlově.

Připojení média: mediem pro záměnu zdroje vytápění ve stávajícím objektu MŠ je zemní plyn

a) druh, tlak media, bilance spotřeby

- druh, tlak media

Objekt bude napojen na STL plynovod vedený v ulici Za Soudem. Nová STL plynovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 odbočkou ze stávajícího STL plynovodu z PE D90. Plynovodní STL přípojka bude ukončena ve skříni u fasády objektu „Hlavním uzávěrem objektu (HUP)“.

- bilance spotřeby zemního plynu

max. hodinová spotřeba plynu: 			5,38 m3/hod

min. hodinová spotřeba plynu:			1,18 m3/hod

roční spotřeba plynu:				8.154 m3/rok ≡ 85 626 kWh

- posouzení kapacity (dimenze) rozvodů:

Nová STL přípojka je napojena veřejný rozvod plynovodu, a je ukončena HUP ve skříni u fasády objektu. Kapacitu garantuje správce sítě ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě pro požadovaný odběr.

b) podmínky připojení na plynovodní síť

V době zpracování projektu nebyly požadavky správce sítě k dispozici.

Projekt předpokládá pro požadovaný odběr:

- přípojku PE100 d32 v délce 8m provede investor, typ připojení – STL.

- umístění HUP ve skříni u fasády budovy.

- plynoměr - plynoměr membránový BK G4 na nízkotlaku 2,0kPa, způsob měření C.

c) soupis plynových spotřebičů

- soupis spotřebičů

nové:

kondenzační závěsný kotel 46 kW pro tepelný spád 80/60 °C	- 1 ks

- popis zařízení

Zdrojem tepla je kotle na zemní plyn umístěný v místnosti „107 – sklad“ v 1.NP budovy.

Jedná se o odběrní zařízení podle ČSN EN 1775 (386441), a s ohledem na instalovaný výkon kotle (součtový výkon navrhovaných kotlů je menší než 100 kW) je místnost navržena podle „ČSN EN 1775 (386441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“.

Na plynový spotřebič podle ČSN EN 1775 (386441) v provedení „C“ nejsou touto normou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu, neboť kotel si přisává vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž.

Spaliny od kotle budou odvedeny koaxiálním potrubím ø80/125, které je vedené přes střechu.

Jedná se uzavřený spotřebič typ „C“. Odvod kondenzátu je napojen na vnitřní kanalizaci.

Zabezpečení kotelny - havarijní stavy:

- bezpečnostní ventil.

- STOP tlačítko.

- čidlo úniku plynu včetně akustického výstupu.

- čidlo minimálního a maximálního tlaku systému.

Při indikaci jakéhokoli havarijního stavu dojde ke spuštění akustické signalizace a odstavení plynových kotlů z provozu a uzavření bezpečnostního ventilu.

Vybavení kotelny:

- hasicí přístroj viz PZ

- pěnotvorný prostředek

- indikátor CO

- lékárnička

Při montáži zařízení je nutné respektovat montážní pokyny výrobců.

d) popis měření, regulace

- popis vedení:

- hlavní v betonové skříni s HUP u fasády objektu

- popis vedení:

Pro regulaci tlaku plynu STL > NTL je za hlavním uzávěrem plynu (HUP) ve skříni u fasády objektu umístěn regulátor tlaku plynu o max. výkonu 6,0 m3/hod, výstup – 2,0 kPa.

e) popis technického řešení

- popis vedení v zemi ze skříně s HUP k objektu MŠ.

- příprava stavby:

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen vytyčit stávající podzemní sítě za účasti jejich správců. Přesnou polohu sítí ověřit ručně kopanými sondami.

- zemní práce:

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050 a podle vyhl. č. 324/1996Sb. Rýha pro uložení plynovodu bude hloubena strojně a v místech křížení s ostatními podzemními vedeními ručně.

Vedení plynovodu je umístěno a bude provedeno v rámci stavby v neupraveném pozemku.

Výkop v zatravněné ploše bude prováděn v předpokládané třídě rozpojitelnosti T3-50%, T4-50%. Po uložení vedení včetně obsypů bude část výkopku použita zpět a část předána pověřené osobě k likvidaci v souladu s předpisy. Posledních 10÷20cm bude provedeno z ornice včetně sadových úprav (zasetí travním semenem s provedením nutných zahradnických prací).

- popis vedení:

NTL domovní plynovod je navržena z PE100 D50 v délce 18,0 m (+ 2*1,0m svisle). NTL plynovod bude zhotoven z PE100 D50x4,6 mm. 1 metr před objektem bude přechod PE-ocel.

- signální vodič:

Na potrubí bude připevněn signální vodič (CYKY 2,5mm) samolepící páskou z umělé hmoty. Signalizační vodič je vodivě propojen se stávajícím vodičem plynovodu a ukončen v plynoměrném pilíři HUP, kde je konec izolován.

- uložení vedení:

NTL přípojka plynu bude položena s minimálním krytím 800mm v chodníku (dle ČSN 736005) a 800mm v zatravněné ploše. Ve výšce 30cm nad potrubím bude v rýze uložena výstražná folie z PVC šířky 33cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože 10cm a nad potrubím 20cm obsyp prohozenou zeminou- viz vzorový řez rýhou.

- podmínky pro provádění:

Před zásypem musí být provedeno geodetické zaměřené všech lomů trasy dle ČSN EN 12007.

- popis vedení uvnitř budovy.

Potrubí rozvod bude proveden z ocelových trub černých s atestem na plyn. Potrubí vnitřního  NTL plynovodu je vedené po stěnách, uložené na ocelových kotvících konstrukcích (typové nosníky s podpěrou), které jsou součástí dodávky plynovodu. Trubky budou spojovány výhradně svařováním a závitové spoje budou použity pouze pro připojení nezbytně nutných armatur. Rozvody potrubí budou provedeny s minimálním spádem 0,2%. Potrubí je vedené podél stěn.

- kotvení:

Potrubí je kotvené k nosníkům instalační objímkou s gumou. Plynovod se upevňuje ke zdi pomocí konzol, třmenů apod. Nejdelší vzdálenost uchycení je nutné dodržet podle ČSN EN 1775 (386441). Vzdálenost konstrukcí a ostatních vedení od plynovodu rovněž dle ČSN EN 1775 (386441).

- prostupy:

Prostupy nosnými zdmi budou opatřeny chráničkami, v případě prostupu požárně dělícími konstrukcemi požární ucpávkou s označením.

- povrchové úpravy:

Po provedení tlakové zkoušky bude potrubí opatřeno nátěrem základním a dvojnásobným vrchním žluté barvy, včetně nátěru v chráničkách.

- uzemnění, pospojování:

Veškeré plynovodní potrubí bude uzemněno dle ČSN EN 1775 (386441) a spoje budou vodivě propojeny (součást dodávky).

f) montážní práce

Před zahájením montážních prací bude provedena kontrola trubek, zejména jejich značení rozměrů a čistoty. Montážní práce lze provádět pouze tehdy, jestliže teplota neklesá pod 5°C. Trubky budou svařovány nad výkopem. Před svařováním musí být odstraněna oxidační vrstva. Konce potrubí před spuštěním do výkopu budou zaslepeny nasunutými víčky.

Při spuštění sekce do výkopu nebo při jiné manipulaci nesmí dojít k ohybu potrubí o poloměru menším, než povolují technická pravidla. Svářečské práce na plynovodu z PE mohou provádět pouze svářeči, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti s označením kvalifikačního stupně svářečů plastu v plynárenství C-U/P. O každém provedeném svaru na plynovodu musí být vedena evidence.

h) zkoušky a revize

Na celém rozvodu vnitřního plynu bude provedena zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti. Spoje, které nejsou při zkoušce kontrolovány, musí být přezkoušeny potíráním pěnotvorným roztokem při přezkoušení funkce celého zařízení pod plynem. Po úspěšné zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem.

Před uvedením plynového zařízení do provozu bude provedena, o které bude vyhotovena zpráva. V závěrečné části této zprávy bude jednoznačně konstatováno, zda plynové zařízení je či není schopno bezpečného provozu.

Rozvod plynu a umístění spotřebičů je řešeno dle ČSN EN 1775, TPG 70401 a vyhlášky č. 91/93 Sb. Dle těchto norem budou provedeny i tlakové zkoušky.

i) předpisy

- péče o bezpečnost práce

Před zahájením stavby a v jejím průběhu zajistí koordinátor BOZP proškolení všech pracovníků dodavatele. Současně ve spolupráci s generálním dodavatelem zajistí poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozorní na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající zejména z:

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. a č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- ustanovení příslušných norem ČSN a ostatních bezpečnostních předpisů.

- související předpisy po práce, např. elektroinstalační, svářečské.

Ke všem armaturám bude zajištěn řádný přístup. Veškeré armatury musí být ovládány zvolna bez použití násilí.

- technické normy a předpisy

Při provádění rozvodu plynu a umístění spotřebičů je povinnost dodržet požadavky ČSN EN 1775, TPG 70401 a vyhlášky č. 91/93 Sb. Dle těchto norem budou provedeny i tlakové zkoušky. Při instalování plynových spotřebičů je nutno dodržet také ČSN 06 10008 – Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdroje tepla.

j) požadavky na ostatní profese

- stavební:

- zazdění a zaomítání prostupů ve vnitřním zdivu.

- elektro:

- přívod 230V pro kotel.

- hlídání poruchových stavů v kotelně

- ZTI – součást dodávky vytápění:

- napojení kondenzačního kotle na kanalizaci (běžná splašková voda).

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.